Муніципальний енергетичний план

Златопільської міської територіальної громади

на період до 2030 року

Додаток 2

Вихідний стан енергетичного розвитку

Златопільської міської територіальної громади

на період до 2030 року

Златопіль 2025 р.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

- ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРОМАДУ

  - Короткий опис та кліматологічні характеристики

  - Стисла характеристика економіки та промислового комплексу

  - Аналіз раніше запланованих та реалізованих проєктів і програм

- Система теплопостачання

  - Загальна характеристика

    - Теплові джерела

    - Теплові мережі

    - Споживачі

  - Аналіз показників поточного стану системи теплопостачання

    - Енергетична ефективність, якість погодного регулювання, температура теплоносія

  - Оцінка перспективи розвитку СЦТ

- Аналіз транспортного сектору

  - Технічні показники

  - Паливо і тарифи

- Вуличне освітлення

  - Загальна характеристика

  - Аналіз поточного стану системи вуличного освітлення

  - Оцінка перспективи розвитку

- Поводження з твердими побутовими відходами

  - Загальні характеристики сектору поводження з ТПВ

  - Аналіз системи сортування сміття у споживачів та полігонів

  - Технічно-матеріальне оснащення

- Населення та будівлі

  - Аналіз динаміки населення

  - Аналіз домогосподарств

  - Аналіз бюджетних будівель

  - Перспективи нового будівництва

- Аналіз показників газорозподільчої системи

  - Загальна характеристика

  - Аналіз споживання

- Аналіз показників системи розподілу електроенергії

  - Загальна характеристика

  - Аналіз споживання

- Аналіз показників системи водопостачання

  - Загальна характеристика

  - Аналіз споживання

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ВП –  водопостачання;

ПЕР – паливно-енергетичні ресурси; СУБ - система управління будівлями

СЕМ – система енергетичного менеджменту;

СЦТ – система централізованого теплопостачання; TЕЦ – теплоелектроцентраль;

ТЕС – теплова електрична станція; ЦТП – центральний тепловий пункт.

- ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРОМАДУ

  - Короткий опис та кліматологічні характеристики

Географічне положення

Рисунок 1 - Карта Харківської області

Златопіль - місто обласного значення Харківської області, розташоване в її центральній частині, адміністративний центр Златопільської громади. Територія міста складає 30,8 км2, що становить 0,1 % території Харківської області. Відстань від м. Златопіль до обласного центру м. Харків – 86 км, до столиці України - м. Києва – 580 км.

Ґрунтовий покрив міста - неоднорідний, він характеризується перевагою зональних степових ґрунтів (чорноземів звичайних глибоких і чорноземів мало- і середньо-гумусових, суглинних і легко глинистих).

Гідро мережа міста складається з невеликих штучних водойм і ставків, найбільший з яких

- Сиваш.

Через територію міста проходять залізниця Харків - Сімферополь, автодорога державного значення на Павлоград, Дніпропетровськ, Запоріжжя та автодорога обласного значення Златопільський - Курган – Гусарівка.

Місто відноситься до континентальної області помірного кліматичного поясу. Згідно із схемою агрокліматичного районування територія міста характеризується як недостатньо волога з теплим літом та помірною зимою. У геологічному відношенні місто розташовано в степовій фізико-географічній зоні.

Клімат Харківської області помірно-континентальний. Він характеризується: значним показником (27°С) амплітуди середньомісячних середніх температур (від +20°С в липні до –7°С в січні); переважанням опадів у теплий період року – максимум припадає на червень (> 65 мм), мінімум – на лютий (< 35 мм), при середньорічній кількості біля 500 мм (в інтервалі 457–569 мм); радіаційним індексом сухості Григор’єва–Будико біля 1, що відповідає умовам оптимального співвідношення тепла та вологи в багаторічному розрізі; характерним ходом відносної вологості із вираженим мінімумом у травні (до 60%) і максимум взимку (грудень- січень до 85%) та абсолютною вологістю від 1–2 гПа узимку до 15 гПа влітку в липні; ходом сонячного сяйва з максимум тривалості в липні (до 300 год.) та мінімум в грудні (біля 25 год.)

  - Стисла характеристика економіки та промислового комплексу

Економічний потенціал Златопільської МТГ створюється діяльністю сукупності суб’єктів господарювання різних форм власності та різних видів економічної діяльності. Всього на території громади станом на 1.01.2023 зареєстровано 1 326 суб’єктів підприємницької діяльності, з них, до великого підприємництва віднесено 11, до малого та мікропідприємництва 1315.

Агропромисловий комплекс

Аграрний сектор навіть в умовах воєнного стану залишається ключовою галуззю економіки, базовою складовою якого виступає сільське господарство. Цей сектор формує основу продовольчої і, значною мірою, економічної та екологічної безпеки.

На території громади веде господарську діяльність 14 суб’єктів господарювання, які обробляють 10500 га ріллі в тому числі два базові господарства обробляють 5175 га. В структурі валового виробництва сільського господарства громади рослинництво займає 86%, тваринництво — 14%. Сільськогосподарські підприємства утримують лідируючі позиції по інтенсивності ведення та виробництву зернових культур, соняшнику, кукурудзи на зерно. Валовий збір зернових культур в 2023 році склав 22 тис. тон.

Позитивні тенденції спостерігаються у галузі тваринництва, зокрема в молочному виробництві. На 01.01.2024 поголів’я великої рогатої худоби складає 1080 голів, поголів’я дійної череди складає 451 голову. Валове виробництво молока складає 2279 тон.

В громаді зареєстровано 29 пасічників, які мають в наявності більше 1000 бджолосімей.

На сьогодні є актуальним питання налагодження дієвого діалогу між пасічниками, агровиробниками, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 19 серпня 2021 року під патронатом Златопільської міської ради було проведено «Великий медовий ярмарок» із залученням пасічників інших регіонів.

У 2020‑2021 рр. працювала спеціальна бюджетна програма щодо нарахування дотації суб’єктам господарювання усіх форм власності за наявні бджолосім’ї. Такою програмою в 2021 році скористалися 15 місцевих бджолярів, яким спрямовано на рахунки кошти, передбачені для виплат державної дотації за наявні бджолосім’ї в розмірі 200 гривен за одну бджолосім’ю. На жаль, війна привнесла негативні зміни в роботу представників агропромислового комплексу.

Для розширення ринків збуту сільськогосподарської продукції та покращення якості споживання необхідно впроваджувати нові стандарти якості, що задовольняють вимоги СОТ та ЄС, здійснюватися жорсткіше забезпечення ветеринарних і карантинних вимог.

У галузі рослинництва заплановано проведення низки заходів, направлених на створення сприятливих умов для розвитку сільськогосподарських підприємств та ефективної їх діяльності. Відповідна робота буде проведена відносно оптимізації структури посівних площ сільськогосподарських культур та доведення їх до науково обґрунтованих.

Аналіз табл. 1 дає підстави для висновку, що сільське господарство в громаді має спрямованість на вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур. Слід відмітити, що спрямованість діяльності підприємств на території громади має логічно пов’язаний характер, так, розвинене сільське господарство логічно доповнюється промисловими підприємствами переробного характеру (табл. 1).

Це дозволяє створити ланцюг доданої вартості, який включає як вирощування зерна, його складування та переробку до готового продукту, що може бути подовжений за рахунок диверсифікації видів діяльності.

Таблиця 1 — Перелік сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств Златопільської міської територіальної громади

| № з/п | Назва сільськогосподарського підприємства, фермерського господарства | Адреса | Основний вид діяльності |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОВ «Орількалатінвест» | 64131, Харківська обл., Лозівський район, с.Грушине, вул. Центральна, 4 | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
| 2 | ПСП «Добробут» | 64107, Харківська обл., м. Златопіль, вул. Польова, 24 | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
| 3 | СФГ «ГАННА» | 64135, Харківська обл., Лозівський район, с. Ржавчик, вул. Первомайська, 34 | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних |

|  |  |  | культур |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | ФГ «ЛІЛІТКО» | 64107, Харківська обл., Лозівський район, м. Златопіль, вул. Польова, 1 | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
| 5 | СФГ «Грущенко Володимир Петрович» | 64131, Харківська обл., Лозівський район, с. Грушине, вул. Первомайська, 101 | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
| 6 | СТОВ «Ржавчик» | 64135, Харківська обл., Лозівський район, с. Ржавчик, вул. Центральна, 2 | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
| 7 | ТОВ «ОРЕКС‑ЮКРЕЙН» | 64102, м. Златопіль, мікрорайон 3, буд.27, кв. 75/76 | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |

Промисловість

В промисловості провідними є виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості та виробництво будівельних виробів із пластмас, на які припадає 67% та 29% обсягів реалізації відповідно.

1800000

1638872,9

1600000

1518615,9

1562931,5

1400000

1235883,6

1200000

1028903,3

1000000

800000

600000

400000

200000

0

2016

2017

2018

2019

2020

Рисунок 2 — Обсяг промислового виробництва Златопільської міської громади по рокам (тис. грн.)

З  початку  повномасштабного  вторгнення  рф  на  територію  України  промислові

підприємства громади не припиняли роботу. Протягом 2023 року зберігається позитивна динаміка.

Інформація щодо переліку основних промислових підприємств громади представлена в табл. 2.

Таблиця 2 — Перелік промислових підприємств Златопільської міської територіальної громади

| № з/п | Назва підприємства | Юридична адреса, контакти | Основний вид економічної діяльності |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОВ КВФ «Рома» | 64107, Харківська обл, м. Златопіль, вул. Шевченко, 24 https://romakpf.com/ | 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості |
| 2 | ТОВ «Терра» | 64107, Харківська обл, м. Златопіль, вул. Учительска, 1а https://terra.ua/ | 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості |
| 3 | ТОВ «Надія» | 64107, Харківська обл. м. Златопіль, вул. Дорожня, 2 | 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості |
| 4 | ПП «Екіпаж» | 64107, Харківська обл. м. Златопіль, вул. Дорожня, 28 https://oknaekipazh.com. ua/ | 22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас |
| 5 | ТОВ «Факторіал К» | 64107, Харківська обл, м. Златопіль, вул.Польова, 8 https://factorialk.com/ | 25.62 Механічне оброблення металевих виробів |
| 6 | ТОВ «Лихачовський елеватор» | 64107, Харківська обл, м. Златопіль, провулок Лісозахисний, 8 | 52.10 Складське господарство |

Як бачимо з табл. 2, три з семи представлених промислових підприємств основним видом економічної діяльності визначають виробництво продуктів борошно-мельно-круп’яної промисловості, що є логічним продовженням ланцюжка доданої вартості, починаючи з підприємств сільського господарства, які потужно представлені в громаді.

Більш детальний опис найбільших підприємств громади подано нижче.

ТОВ «Комерційно- виробнича фірма «Рома», що спеціалізується на виробництві борошна та хлібобулочних виробів, прийомі та переробці зерна, стабільно працює на ринку України з серпня 1995 року. Підприємство має свій автопарк, що сприяє розширенню географії збуту борошна і хлібобулочних виробів, а також забезпеченню своєчасної доставки продукції до торгових точок.

Виробничі потужності КВФ «Рома» дозволяють за добу виробляти до 420 тонн борошна. Підприємство спеціалізується на прийомі, переробці та збереженні зернових культур, а також на

відвантаженні автомобільним і залізничним транспортом. Потенційна потужність підприємства складає 100 тонн хлібобулочних виробів. В асортименті хлібобулочної продукції, що виробляється, більше ніж 100 найменувань.

Підприємство випускає продукцію з натуральної та екологічно чистої сировини. Розширення асортименту та якості продукції дозволяє постійно збільшувати обсяги її реалізації. Обладнана сучасним обладнанням лабораторія контролює всі стадії виробництва від надходження сировини до випуску готової продукції.

Продукція КПФ «Рома» реалізується в усіх областях України. Борошно відмінної якості поставляється в низку найбільших хлібозаводів нашої країни, а також Грузію, Об’єднані Арабські Емірати, Ізраїль, Палестину, Союз Коморських Островів, Джибуті, Королівство Саудівська Аравія, Сомалі, Кенія, Танзанія, Конго, ПАР, Того Гану, Бенін, Венесуелу, Китай, Молдову, Словаччину, Польщу, Литву, Мальту, Ірак, Туреччину, Чехію, Німеччину, Кіпр та інші країни.

Чистий прибуток в 2022р. становив 62 871 000 грн; кількість працюючих 1060 осіб.

Компанія «ТЕРРА» виробляє натуральні продукти харчування на основі зернових, а також бобових культур з 1998 року.

Завдяки використанню сучасного обладнання та налагоджено-му технологічному циклу продукція кампанії відповідає світовим стандартам якості.

На сьогодні, крім українського ринку, «ТЕРРА» по-ставляє продукцію ще в 61 країну світу. Це держави Європейського Союзу, а також США, ОАЕ, ПАР, Шрі- Ланка, Малайзія, Ліван і багато інших.

Місія компанії — популяризація серед населення України та інших країн здорового способу життя і здорового харчування.

Цілі компанії — розробляти і виробляти якісну, натуральну і корисну для здоров’я споживачів продукцію.

Чистий прибуток від діяльності компанії в 2022 році становив 18 421 000 грн; кількість працюючих — 270 осіб.

ПП «Екіпаж» спеціалізується на виготовленні різних світлопрозорих конструкцій, дверей і перегородок, фасадних систем. ТМ «Вікна Екіпаж» є одним з провідних підприємств на сході України по виробництву віконних конструкцій на базі металопластикових та алюмінієвих профілів. Компанія «Екіпаж» — це завод із замкнутим виробничим циклом. Всі готові конструкції виготовляються безпосередньо на підприємстві. В якості комплектуючих

використовується продукція постачальників, які добре зарекомендували себе: німецького бренду Roto і українського Axor. Якість продукції відповідає найвищим європейським стандартам, в її складі немає шкідливих речовин.

Головний продукт — металопластикові вікна. Крім цього компанія пропонує віконні конструкції на базі алюмінієвого профілю, який використовується для фасадного скління, облаштування вентильованих фасадів, створення зимових садів і т. д. Доповнює асортимент така продукція:

- різні види дверей, в тому числі металопластикові і металеві, вхідні, балконні і міжкімнатні, орні і з розсувними системами;

- всі комплектуючі для металопластикових вікон, включаючи профіль, склопакети, фурнітуру і додаткові елементи: москітні сітки, козирки, відливи, підвіконня європейських і українських виробників;

- різні види жалюзі: горизонтальні і вертикальні, рулонні і японські штори, плісе;

- захисні ролети;

- воротні системи: в’їзні, панорамні, гаражні, промислові і т. д.

Чистий прибуток підприємства у 2022 році становив 9630000 грн; кількість працюючих

— 564 особи.

Зовнішньо-економічна діяльність підприємств громади є важливою складовою економіки і одним з визначальних чинників її конкуренто спроможності, як на державному, так й на міжнародному рівнях. Зовнішньо-економічну діяльність здійснюють 5 підприємств. Товари переважно експортовано до країн Американського континенту, Європейського співтовариства, Африки, Середнього і Близького Сходу, Центральної і Середньої Азії і Закавказзя. Основу експорту складає продукція харчової промисловості.

Торгівля, ресторанне господарство та побутове обслуговування населення є важливою складовою внутрішнього ринку, що відіграє значну роль у формуванні загального економічного потенціалу громади, забезпеченні потреб населення в товарах та послугах. Незважаючи на складну ситуацію в Україні, викликану продовженням протягом 2023 року воєнного стану, тимчасову міграцію населення, зниження доходів споживачів, яке в свою чергу вплинуло на попит населення на товари і послуги, споживчий ринок громади протягом 2023 року мав тенденцію до розвитку.

Загальна кількість об’єктів роздрібної торгівлі, станом на кінець 2023 року складає 469 одиниць. Мережа підприємств торгівлі протягом 2023 року збільшилась на 17 одиниць.

На території громади нараховується ринків — 5 од. (див. табл. 3), АЗС — 9 од., поштових відділень зв’язку: «Укрпошта» — 2; «Нова пошта» — 5.

Найбільшими підприємствами роздрібної торгівлі є представники торговельних мереж: ТОВ «РЕВАН» (магазин «Посад»), ТОВ «ДЦ Україна» (магазин «Watsons»), ТОВ «Стиль Д» (магазин «Prostor»), ТОВ «АЛЛО», ТОВ «ОКТАНТ ТРЕЙД» (магазин «Чудо-маркет»).

Крім зазначених торгівельних об’єктів, на території громади широко представлені магазини різної спрямованості, в першу чергу, продуктового та непродуктового характеру, які базуються на активній діяльності суб’єктів малого та мікропідприємництва. Їх розміщення задовольняє локальні потреби мешканців всіх районів громади.

Таблиця 3 — Ринки Златопільської міської територіальної громади

| № з/п | Назва | Адреса |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОВ компанія «Златопільський ринок» | м. Златопіль, вул.Комарова,1‑А |
| 2 | ТОВ «Система- Харків» | м. Златопіль, вул. Ринкова |
| 3 | ПП «Берізка» | м. Златопіль, 4 м-н., пр.-т Незалежності |
| 4 | ТОВ фірма «Транссервіс» | м. Златопіль, вул.Центральна,1 |
| 5 | Господарчий ринок «Майстер» | м. Златопіль, вул.Центральна,1 |

У мережах супермаркетів продовольчого профілю вживаються заходи щодо забезпечення роботи проєкту «Соціального продуктового кошику», спрямованого на забезпечення незахищених верств населення продовольчими товарами за доступними цінами. Мережа підприємств побуту на кінець 2023 року становила 90 одиниць, кількість підприємств ресторанного господарства складало 37 одиниць.

Златопільська міська територіальна громада має розгалужену мережу об’єктів громадського харчування, які також представлені суб’єктами малого та мікропідприємництва. Таким чином, можемо підсумувати, що Златопільська МТГ має потужний економічний потенціал, який забезпечить синергічний ефект, в першу чергу, за рахунок співпраці підприємств сільськогосподарського та переробного секторів.

  - Аналіз раніше запланованих та реалізованих проектів і програм

В таблиці 4 наведені заходи, спрямовані на підвищення енергоефективності, енергозбереження та зменшення споживання енергоресурсів, на виконання Комплексної програми з енергозбереження Первомайської міської територіальної громади на 2024-2028 роки.

Таблиця 4 - Заходи, спрямовані на підвищення енергоефективності, енергозбереження та зменшення споживання енергоресурсів, на виконання Комплексної програми з енергозбереження Первомайської міської територіальної громади на 2024-2030 роки

| № з/п | Назва заходу з енергоефективності (кількість) | Місце впровадження, адреса | Термін виконання | Загальний обсяг фінансування, | Місцевий бюджет | Інші обсяги фінансування | Розрахункови й економічний ефект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. |
| I. КП "Тепломережі" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Придбання та встановлення резервної повітродувки потужністю 50кВт. | Каналізаційні очисні споруди | 2025 | 1508.900 |  | 1508.900 | 376.650 |
| 2 | Будівництво другої лінії електричного живлення Головної КНС. | Головна КНС | 2028 | 2000.000 | 2000.000 |  |  |
| 3 | Придбання та встановлення приладів обліку води на свердловини №9а,12,14. | водопостачання (свердловини) | 2024 | 226.250 |  | 226.250 |  |
| 4 | Придбання та встановлення приладів обліку води на дві гілки водопостачання на місто. | водопостачання (насосна станція II підйому) | 2025 | 376.680 |  | 376.680 |  |
| 5 | Придбання та встановлення приладів обліку води на багатоквартирні будинки. | водопостачання | 2026 | 2381.355 | 2381.355 |  |  |
| 6 | Придбання труб та заміна аварійних ділянок водопроводу Ду 50-100мм на поліетиленові | Водопровідні мережі міста | 2024 щорічно | 280.000 |  | 280.000 |  |

| 7 | Придбання та подальша заміна регуляторів тиску підживлювання води | котельні №1,2,4,5, УКТМ1 | 2024 | 68.000 |  | 68.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Капітальний ремонт котлів 6 котлів | Котельня 1-5, УКТМ1-7 | 2025 | 1341.500 |  | 1341.500 |  |
| 9 | Ізоляція трубопроводів надземної прокладки | Тепломережі міста | 2024 щорічно | 312.300 |  | 312.300 | 102.000 |
| 10 | Придбання та встановлення нових турбулізаторів з нержавіючої сталі в котли. | Котельня 1-5, УКТМ1-6 | 2026 | 528.000 |  | 528.000 |  |
| 11 | Режимна наладка котлів. | Котельня 1-5, УКТМ1-7 | 2025 | 600.000 |  | 600.000 |  |
| 12 | Капітальний ремонт водопроводу | с. Ржавчик | 2027 | 20000.000 | 20000.000 |  |  |
| 13 | Встановлення когенераційних установок | котельні №1,2,3,4,5, УКТМ1 | 2028 | 49200.000 | 49200.000 |  |  |
| 14 | Заміна мереж теплопостачання | Тепломережі міста | 2024 щорічно | 500.000 |  | 500.000 |  |
| 15 | Придбання приладу пошука витоків води | водопровідні та теплові мережі міста | 2024 | 750.000 |  | 750.000 |  |
| 16 | Модернізація блоків управління котелень БАУ-ТП-1 БС "АЛЬФА-М" БС XXI | УКТМ-2,3,4,5,6,7 | 2024 | 69000.000 |  | 69000.000 |  |

Досвід у впровадженні проєктів з енергоефективності в м. Златопіль:

- В кінці 2019 року розпочато впровадження ЕСКО-контракти по 3 закладам відділу освіти та будівлі виконавчого комітету встановлено індивідуальні теплові пункти з погодним і погодинним регулюванням, що дозволяє уникати перетопів в будівлях, є можливість зниження температури в нічний час, на вихідних, режим канікул, карантину. По двом ліцеях вже оплачено останній акт про виконання зобов’язань та індивідуальні теплові пункти переходять у власність громади. В 2023 році відділом освіти підписані енергосервісні договори по трьом садочкам громади, по яким буде впроваджено ряд енергоефективних заходів, а саме: встановлення індивідуальних теплових пунктів, ремонт окремих ділянок системи опалення, утеплення окремих ділянок трубопроводів теплопостачання, для одного садочка - встановлення альтернативного джерела теплозабезпечення-теплового насоса.

- В роботі важливе направлення по енергосервісним договорам: встановлення наземних сонячних електростанцій (потужністю 350 кВт) на насосній станції ІІ підйому ПКП

«Тепломережі». Через близькість громади до лінії фронту тут часто трапляються перебої з електропостачанням. Завдяки новому проєкту громада стане менш вразливою до відключень електроенергії. Сонячна електростанція гарантуватиме більшу енергетичну безпеку підприємства, незалежно від аварійних чи планових відключень електроенергії. СЕС потужністю 350 кВт генеруватиме близько 374 тисяч кВт-год чистої електроенергії на рік. Об’єкт критичної інфраструктури отримає 26% зеленої електроенергії від річної потреби закладу. Це заощадить понад 2,8 мільйона гривень щорічно. Проєкт реалізують за кошти ЕСКО-компанії — без жодних капіталовкладень з місцевого бюджету. Енергосервісний договір уклали за сприяння проєкту Глобального екологічного фонду (GEF) та UNDP "Усунення бар’єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських будівель в малих та середніх містах України шляхом застосування механізму ЕСКО".

- Від німецької компанії "IQONY SENSE" отримали сонячні панелі (346 шт. потужністю 70кВт), що будуть встановлені на каналізаційних очисних спорудах КП «Тепломережі». Наразі розробляється проєктна документація на встановлення сонячної станції та є необхідність докупити обладнання для включення в електромережу. Після встановлення зможемо забезпечити автономну роботу обладнання на каналізаційних очисних спорудах КП«Тепломережі». Сонячне випромінювання - це безкоштовне невичерпне джерело енергії, що дозволяє зменшити залежність від електромереж та забезпечити сталість надання послуг, що є надважливою для громад у воєнний час.

- По проєкту екологічної фінансової корпорації НЕФКО термомодернізовано 2 будівлі відділу освіти: ліцей та садок. Проведено утеплення зовнішніх стін та цоколю, утеплення покрівлі, заміна вікон та дверних блоків на енергозберігаючі, встановлення індивідуального

теплового пункту з погодним та погодинним регулюванням, утеплення мереж теплотрас в підвалі. Результат проєкту - підвищення рівня комфорту споживачів, зменшення втрат тепла, зниження споживання ресурсів, зменшення проплат за енергоносії, дотримання нормативних параметрів мікроклімату у приміщеннях, вирішена проблема підтопів будівлі садочку, покращений естетичний вигляд будівель. Як продовження співпраці з НЕФКО маємо грант на впровадження проєкту «Покращення якості надання комунальних послуг, робіт з поводження з твердими побутовими відходами та аварійного ремонту мереж у Первомайській міській територіальній громаді», по ньому вже отримано телескопічний навантажувач та 40 металевих багатосекційних контейнерів для роздільного збору сміття (буде встановлено по вулицям громади), найближчим часом отримаємо міні-екскаватор та поворотний екскаватор для теплових мереж. Вся техніка має екологічний стандарт шкідливих викидів двигуна та відповідає стандарту Євро 5. Златопільські підземні теплові мережі мають значний вік - більше

50 років, і знаходяться на значній глибині, для виконання ремонту на таких глибинах необхідний саме поворотний, маневрений екскаватор; телескопічний навантажувач використовуватиметься для: перевезення вантажу, підйому та укладання матеріалів, будівельних робіт, сільськогосподарських робіт, інших завдань. Отримана допомога значно полегшить роботу комунальних служб міста.

- Отримано грант від ПРООН при фінансовій підтримці Уряду Швеції, по проєкту "Впровадження системи моніторингу поводження з відходами на території Златопільської міської територіальної громади": проведено закупівлю баків для ПЕТ, баків для ТПВ, встановлено gps-навігатори - на техніку КП "Жилсервіс", система відеоспостереження з автономним живленням і передачею даних. Результат впровадження: встановлення gps- навігаторів – відстеження руху комунального транспорту, моніторинг ощадного використання палива; баки ПЕТ – роздільний збір сміття та еко-свідома поведінка; система відеоспостереження на полігоні - зменшення несанкціонованого викиду сміття, зменшення невпинного росту полігону, покращення дисципліни населення.

- За кошти німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ проведено капітальний ремонт ліцею. Проведено утеплення стін, заміна вікон на енергозберігаючі, встановлення індивідуального теплового пункту, встановлення рекуператорів в спортивній залі.

- За кошти німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ проведено капітальний ремонт міської центральної бібліотеки: утеплення стін та заміна вікон, заміна світильників на енергозберігаючі.

- За кошти німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ проведено ряд точкових заходів з енергозбереження: ремонт покрівлі одного з ліцеїв з впровадженням енергозберігаючих технологій, ремонт покрівлі та заміна вікон на енергозберігаючі в садочку

- капітальний ремонт покрівлі з впровадженням енергозберігаючих технологій та повна заміна вікон на металопластикові енергозберігаючі, капітальний ремонт по заміні алюмінієвих вітражів в будівлі ПК "Хімік".

- За підтримки Харківської ОДА виконано проєкт "Термомодернізація хірургічного корпусу Первомайської ЦРЛ": виконано утеплення крівлі та фасаду будівлі хірургічного корпусу, замінено вікна на енергозберігаючі.

- По проєкту від Українського фонду соціальних інвестицій "Термомодернізація будівлі КНП "Первомайської ЦПМСД" в будівлі замінено вікна на енергозберігаючі, вхідні двері, утеплення покрівлі, утеплення фасаду будівлі. Результат впровадження: підвищення рівня комфорту споживачів, зменшення споживання енергоресурсів, економія бюджетних коштів на сплату енергоносіїв, дотримання нормативних параметрів мікроклімату у приміщеннях лікарні, покращений естетичний вигляд будівлі.

- В будівлі ліцею в 2021 році завершено ремонт покрівлі з утепленням (обласні та місцеві кошти), проведено заміну вікон на енергозберігаючі (в рамках урядової програми "Спроможна школа  для  кращих  результатів" за  рахунок  субвенції  з державного  бюджету та співфінансування з місцевого бюджету).

- В рамках конкурсу "Бюджет участі" встановлено: 3 вуличних світильників на сонячних батареях 60W (проєкту "Новітнє освітлення частини Першого-Другого мікрорайону"), 4 вуличних світильників на сонячних батареях 60W (проєкт "Сучасне освітлення саду-парку - вуличні ліхтарі на сонячних батареях") та придбано 4 вуличних світильників на сонячних батареях потужністю 60W (по проєкту "Освітлення саду-парку біля ПК «Хімік» сучасними ліхтарями на сонячних батареях"). Результат впровадження: автономність від джерел живлення, використання альтернативних видів енергії.

- За підтримки Харківської ОДА виконано проєкт "Термомодернізація хірургічного корпусу Первомайської ЦРЛ": виконано утеплення крівлі та фасаду будівлі хірургічного корпусу, замінено вікна на енергозберігаючі.

- В одному з ліцеїв в 2021 році виконано ремонт покрівлі з утепленням (обласні та місцеві кошти), проведено заміну вікон на енергозберігаючі (в рамках урядової програми "Спроможна школа  для  кращих  результатів" за  рахунок  субвенції  з державного  бюджету та співфінансування з місцевого бюджету).

- Завдяки співпраці з Благодійним фондом "Угорська Екуменічна Служба Допомоги в Україні" виконана заміна вікон та дверей на енергозберігаючі у трьох садочках громади. Результат впровадження: заміна вікон та дверей сприяє скороченню тепловтрат через старі вікна та двері, сприяє збереженню тепла та збільшує рівень комфорту.

- Проведено енергетичні аудити та отримано енергетичні сертифікати 9 бюджетних закладів громади.

- В Златопільській міській територіальній громаді в рамках ініціативи "Угоди мерів" проводяться Дні сталої енергії з метою популяризації ощадного ставлення до енергоресурсів серед населення міста, підвищення культури споживання місцевих громадян, енергозбереження та охорони довкілля.

Основними заходами у сфері водопостачання та водовідведення є:

  - вдосконалення	системи	енергоменеджменту	на	водопостачальному підприємстві;

  - використання схеми оптимізованого водопостачання та розробка гідравлічної моделі мереж водопостачання;

  - встановлення приладів обліку;

  - підтримання в належному стані запірної арматури та мереж;

  - впровадження технології та обладнання для знезараження води;

  - підвищення	надійності	та	довговічності	системи	водопостачання	та водовідведення шляхом її модернізації;

  - модернізація	(заміна)	електронасосних	агрегатів	та	пускорегулюючого обладнання;

  - реконструкція каналізаційно-напірних станцій.

Основними заходи у вуличному освітленні:

  - очищення поверхні ламп та світильників, утримання їх в робочому стані;

  - заміна та реконструкція мереж та опор;

  - встановлення приладів регулювання інтенсивності освітлення та датчиків руху;

  - заміна джерел світла на світлодіодні лампи;

  - використання ВДЕ як джерела енергії

У третинному секторі основними заходами є:

  - забезпечення енергоефективної експлуатації будівель та обладнання;

  - модернізація системи освітлення ;

  - термосанація огороджуючих конструкцій будівель;

  - встановлення засобів обліку та регулювання теплової енергії;

  - модернізація технологічного обладнання.

Таблиця 5 - Перелік основних заходів

| № з/п | Назва проєкту/за- ходу | Зміст заходу |  | Відповідальн ий орган | Джерела фінансування |  | Дата початку |  | Дата завершення |  | Загальна вартість реалізації, (тис. грн) |  | Очикуван а економія енергії, МВт- год/рік |  | Виробництво відновлювльної енергії, МВт- год/рік |  | Скоро чення викиді в СО2 (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430 452,20 |  | 6 913,12 |  | 302,94 |  | 2 231,18 |
| 1.1 | Муніципальні будівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 820,00 |  | 6 782,50 |  | 300,04 |  | 2 157,88 |
| 1.1.1 | Запровадження системи енергоменеджменту в бюджетних будівлях | Удосконалення системи енергоменеджменту, встановлення лімітів споживання ПЕР, закупівля програмного забезпечення, навчання персоналу |  | Місцевий орган влади | Ресурси місцевої влади, GIZ |  | 2018 |  | 2023 |  | 1 620,00 |  | 929,11 |  | 0,00 |  | 284,23 |
| 1.1.2 | Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (ДНЗ) | Реконструкція системи освітлення, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі, утеплення зовнішніх стін, ізоляція горища та підлоги, відновлення термоізоляції труб опалення, встановлення індивідуального теплового пункту з погодно залежним регулюванням |  | Місцевий орган влади | Ресурси місцевої влади; ЄС фонди і програми |  | 2018 |  | 2024 |  | 63 000,00 |  | 1 548,52 |  | 0,00 |  | 473,72 |
| 1.1.3 | Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери | Реконструкція системи опалення, перехід на твердопаливні котли |  | Місцевий орган влади | Ресурси місцевої влади |  | 2022 |  | 2025 |  | 6 000,00 |  | 0,00 |  | 180,04 |  | 46,27 |
| 1.1.4 | Використання відновлювальних джерел енергії в бюджетних будівлях (ДНЗ) | Впровадження системи ГВП з сонячними колекторами, використання теплових насосів |  | Місцевий орган влади | Ресурси місцевої влади; ЄС фонди і програми |  | 2024 |  | 2029 |  | 7 200,00 |  | 0,00 |  | 120,00 |  | 36,71 |
| 1.1.5 | Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (ліцеї) | Реконструкція системи освітлення, заміна вікон та дверей, утеплення зовнішніх стін, ізоляція горища та підлоги, відновлення термоізоляції труб опалення, встановлення індивідуального теплового пункту з погоднозалежним регулюванням. |  | Місцевий орган влади | Ресурси місцевої влади; ЄС фонди і програми |  | 2018 |  | 2026 |  | 126 000,00 |  | 2 477,62 |  | 0,00 |  | 757,95 |
| 1.1.6 | Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (ОЗ) | Реконструкція системи освітлення, за- міна вікон та дверей, утеплення зовнішніх стін, ізоляція горища та підлоги, відновлення термоізоляції труб опалення |  | Місцевий орган влади | Ресурси місцевої влади; ЄС фонди і програми; регіональні та місцеві кошти |  | 2020 |  | 2025 |  | 36 000,00 |  | 743,29 |  | 0,00 |  | 227,39 |
| 1.1.7 | Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери ( інші бюджетні установи) | Реконструкція системи освітлення, за- міна вікон та дверей, утеплення зовнішніх стін, ізоляція горища та підлоги, відновлення термоізоляції труб опалення |  | Місцевий орган влади | Ресурси місцевої влади; ЄС фонди і програми; регіональні та місцеві кошти |  | 2018 |  | 2027 |  | 45 000,00 |  | 1 083,96 |  | 0,00 |  | 331,60 |
| 1.2 | Муніципальні обладнання/об'єкти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 482,20 |  | 6,86 |  | 2,90 | 5,36 |

| 1.2.1 | Використання енергоефективного обладнання | Заміна існуючого енергообладнання на енергозберігаюче на водопровідних насосних станцій, підвищувальних насосних станцій, водозабору | Комунальне підприємство | Ресурси місцевої влади; регіональні та місцеві кошти; інші кошти | 2013 | 2024 | 41 520,00 | 39,32 | 0,00 | 21,59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2 | Використання енергоефективного обладнання | Заміна існуючого енергообладнання на енергозберігаюче на каналізаційних насосних станцій, каналізаційних очисних споруд | Комунальне підприємство | Ресурси місцевої влади; регіональні та місцеві кошти; інші кошти | 2013 | 2025 | 17 976,00 | 48,05 | 0,00 | 26,38 |
| 1.2.3 | Зменшення непродуктивних втрат | Реконструкція водопровідних мереж з метою зменшення витоків | Комунальне підприємство | Ресурси місцевої влади; регіональні та місцеві кошти; інші кошти | 2019 | 2024 | 69 610,00 | 131,06 | 0,00 | 71,95 |
| 1.2.4 | Використання альтернативних видів палива та ВДЕ | Використання теплових насосів, заміна газового опалення на твердопаливні котли, використання вітрогенераторів та сонячних панелей | Комунальне підприємство | Ресурси місцевої влади; регіональні та місцеві кошти; інші кошти | 2023 | 2026 | 5 300,00 | 0,00 | 69,90 | 38,37 |
| 1.2.5 | Використання енергоефективного освітлення виробничих приміщень | Переведення освітлення на енергозберігаючі лампи | Комунальне підприємство | Ресурси місцевої влади; регіональні та місцеві кошти; інші кошти | 2018 | 2022 | 76,20 | 7,60 | 0,00 | 4,17 |
| 1.3 | Муніципальне громадське освітлення |  |  |  |  |  | 10 150,00 | 61,88 | 61,88 | 67,94 |
| 1.3.1 | Реконструкція зовнішнього освітлення | Заміна ліхтарів на світлодіодні ліхтарі, встановлення апаратури регулювання включення виключення, встановлення вуличних ліхтарів з використанням ВДЕ | Комунальне підприємство | Ресурси місцевої влади; ЄС фонди і програми; інші кошти | 2017 | 2022 | 10 150,00 | 61,88 | 61,88 | 67,94 |
| 2. | Третинний сектор (малий та середній бізнес, сфера обслуговування). |  |  |  |  |  | 54 688,50 | 1 736,94 | 0,00 | 752,46 |
| 2.1 | Запровадження енергоефективного освітлення | Заміна електричних ламп на енергозберігаючі та встановлення автоматичних систем керування освітленням у будівлях третинного сектору; | Приватний бізнес | Приватні кошти | 2018 | 2023 | 954,50 | 135,65 | 0,00 | 74,47 |
| 2.2 | Використання енергоефективного технологічного обладнання | Заміна наявного технологічного обладнання на більш енергоефективне | Приватний бізнес | Приватні кошти | 2018 | 2028 | 19 524,00 | 949,55 | 0,00 | 521,30 |

| 2.3 | Впровадження енергозберігаючих заходів в будівлях третинного сектору | Заходи, спрямовані на економію енергії шляхом погодного регулювання, з налагодженням гідравлічного та теплового режиму внутрішньо-будинкових систем опалення та усуненням теплових втрат у неопалювальних приміщеннях; | Приватний бізнес | Приватні кошти | 2018 | 2024 | 12 650,00 | 244,40 | 0,00 | 58,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Впровадження енергозберігаючих заходів в будівлях третинного сектору | Утеплення зовнішніх стін, заміна віконних конструкцій у будинках третинного сектору; | Приватний бізнес | Приватні кошти | 2019 | 2024 | 21 560,00 | 407,34 | 0,00 | 97,93 |
| 3. | Житлові будівлі |  |  |  |  |  | 323 405,30 | 41 531,06 | 0,00 | 11 633,37 |
| 3.1 | Просвітницькі кампанії з інформування мешканців щодо енергозберігаючих заходів та маловартісні заходи | Встановлення лічильників обліку, інформаційні кампанії, впровадження мало витратних заходів | Власники будівлі | Ресурси місцевої влади; приватні кошти | 2018 | 2023 | 5 650,00 | 1 798,73 | 0 | 558,90 |
| 3.2 | Стимулювання мешканців до використання у домогосподарствах енергоощадних пристроїв освітлення та побутової техніки | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі на сходових клітках та у власних оселях мешканців будинків | Власники будівлі | Ресурси місцевої влади; приватні кошти | 2016 | 2023 | 8 980,00 | 4 565,40 | 0 | 2 506,40 |
| 3.3 | Впровадження енергозберігаючих заходів в житлових будівлях | Утеплення фасадів житлових будинків, заміна вікон на енергоефективні, впровадження приладів обліку, заміна внутрішньо будинкових мереж опалення (у т. ч. теплоізоляція труб), встановленння індивідуального теплового пункту з погоднозалежним регулюванням | Власники будівлі | Приватнікошти | 2016 | 2025 | 56 000,00 | 15 138,28 | 0 | 3 676,05 |
| 3.4 | Комплексна термомодернізація пілотних житлових будівель (ОСББ) | Утеплення фасаду, даху, цоколю, за- міна вікон та дверей, встановлення ІТП, промивка, гідравлічне балансування системи, заміна вікон на сходових клітках, відновлення теплової ізоляції трубо- проводів, ремонт покрівель, заходи з санації інженерних мереж | Власники будівлі | Національні фонди і про- грами; ЄС фонди і про- грами; ресурси місцевої влади | 2022 | 2029 | 183 000,00 | 18 021,77 | 0 | 4 376,25 |
| 3.5 | Реконструкція системи теплопостачання | Реконструкція теплових мереж, реконструкція котелень, встановлення приладів обліку | Власники будівлі | Інші кошти; регіональні та місцеві про- гами; ЄС фонди і програми; | 2014 | 2024 | 69 775,30 | 2 006,88 | 0 | 515,77 |

| 4. | Транспорт |  |  |  |  |  | 317 600,00 | 25 427,55 | 0,00 | 6 296,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Технічне переоснащення парку комунального транспорту | Закупівля нових більш ефективних транспортних засобів, переведення транспорту на зріджений газ | Комунальне підприємство | Інші кошти; регіональні і місцеві програми | 2019 | 2026 | 76 000,00 | 192,72 | 0,00 | 49,33 |
| 4.2 | Підвищення ефективності роботи пасажирського транспорту | Розроблення нової схеми руху, оновлення парку автобусів, перехід транс- порту на більш ефективні види палива | Комунальне підприємство; місцева влада | Приватні кошти; ресурси місцевої влади | 2017 | 2026 | 78 600,00 | 77,15 | 0,00 | 20,60 |
| 4.3 | Використання вело транспорту | Формування вело мережі, розвиток вело паркінгу, заохочення до здорового способу життя | Місцева влада | Ресурси місцевої влади; ЄС фонди і програми | 2021 | 2025 | 6 800,00 | 15,43 | 0,00 | 4,12 |
| 4.4 | Використання гібрид- них та електромобілів | Перехід транспортукомунальних підприємств, громадського транспорту та автопарку міської ради на гібридні та електромобілі | Місцева влада; комунальне підприємство | Регіональні і місцеві про- грами | 2023 | 2030 | 6 200,00 | 77,09 | 0,00 | 20,58 |
| 4.5 | Технічне переоснащення парку приват- ного транспорту | Закупівля нових більш ефективних транспортних засобів, переведення транспорту на зріджений газ | Приватні власники | Приватні кошти | 2020 | 2030 | 150 000,00 | 25 065,16 | 0,00 | 6 202,29 |

- Система теплопостачання

  - Загальна характеристика

    - Теплові джерела

Теплопостачання в місті здійснює комунальне підприємство «Тепломережі» (виробник та транспорту).

Постачальник теплової енергії від виробника послуги до споживачів). Централізованим теплопостачанням в місті охоплено 91 % наявного житлового фонду, будинки громадського та культурно-побутового призначення. В 2008 році у м. Златопіль було здійснено будівництво 12 котелень (ТРП–1-5, УКТМ 1-7) на основі новітніх технологій з мінімальними витратами енергетичних ресурсів та з прив’язкою їх до існуючих теплових мереж централізованого теплопостачання. Котельня ЦРЛ була реконструйована в цей самий рік.

В м. Златопіль 143 житлових будинки підлягають оснащенню вузлами комерційного обліку теплової енергії. На сьогоднішній день силами та засобами ПКП «Тепломережі» оснащено 101 будинок, на яких встановлено 98 приладів обліку. Рівень оснащення (71 %). Придбано 32 прилади обліку, 27 з яких планується встановити на 23 житлових будинках. Для 100 % оснащення необхідно придбати ще 10 приладів обліку (орієнтовна вартість 170 тис. грн.). До початку опалювального сезону заплановано оснащення 100 % житлових багатоквартирних будинків. Кошти на придбання приладів обліку підприємство отримує за рахунок надходження внесків абонентів за встановлення приладів обліку.

Загальні витрати підприємства на виробництво теплової енергії за 2022 та 2023 рік наведено в таблиці 6.

Таблиця 6 - Загальні витрати підприємства на виробництво теплової енергії за 2022- 2023 рік

| № з/п | Тип витрат | 2022 рік, тис. грн. | 9 міс 2023 рік, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Витрати на ПЕР в т.ч.: | 82,787.03 | 48,745.14 |
| 1.1 | Витрати на газ | 77,478.63 | 45,119.96 |
| 1.2 | Витрати на мазут | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Витрати на вугілля | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Витрати на інше паливо | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Витрати на електроенергію | 5,148.58 | 3,579.59 |

| 1.3 | Витрати на воду | 159.81 | 45.58 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Витрати на інше паливо |  |  |
| 2 | Витрати на матеріали | 1,154.75 | 1,366.04 |
| 3 | Витрати на ремонти | 1,138.04 | 1,216.76 |
| 4 | ФОП | 13,657.94 | 10,020.49 |
| 5 | Начислення на ФОП | 2,892.85 | 2,088.76 |
| 6 | Амортизація | 1,556.97 | 1,685.74 |
| 7 | Касове обслуговування | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Витрати інші | 1,224.68 | 454.60 |
|  | ВСЬОГО | 104 412.25 | 65 577.53 |

В таблиці 7 можна ознайомитись з всіма джерелами теплової енергії міста Златопіль.

Таблиця 7 - Загальна характеристика джерел теплової енергії

| № з/п | Адреса джерела | Встановлена електрична потужність, МВт | Встановлена теплова потужність, МВт | Підключене теплове навантаження, МВт |  |  |  | Кількіс ть ЦТП/І ТП, шт | Протяжність ТМ, км ( в 2- тр. вимірі) | Виробле но теплової енергії, Гкал/рік | Паливо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на опалення | на вентиля- цію | на ГВП | загальне наванта- ження |  |  |  | Г- газ, М- мазут, В- вугілля, ТП - тверде | Факт. Витр. палив, т.у.п./рі к |
| 1 | Котельня -1, 1/2м-н, б.21г | 0.11 | 10.5 | 4.895 | 0 | 0 | 4.895 | 0 | 2169.5 | 6017.3 | Г | 962.7 |
| 2 | Котельня -2, 3м-н, б.36А | 0.11 | 10.5 | 5.858 | 0 | 0 | 5.858 | 0 | 2364 | 7373.7 | Г | 1047.5 |
| 3 | Котельня - 3, 3м-н, б.37 | 0.18 | 21 | 10.359 | 0 | 0 | 10.359 | 0 | 3909 | 12855.3 | Г | 2035.3 |
| 4 | Котельня -4, 4м-н, б.31 | 0.144 | 17.5 | 10.989 | 0 | 0 | 10.989 | 0 | 3405 | 14650.1 | Г | 2305.4 |
| 5 | Котельня -5, 6м-н, б.27 | 0.11 | 10.5 | 5.475 | 0 | 0 | 5.475 | 0 | 2198 | 7126.6 | Г | 1109.4 |
| 6 | УКТМ-1, ½ м-н, б.81 | 0.11 | 10.5 | 5.809 | 0 | 0 | 5.809 | 0 | 2558 | 8039.3 | Г | 1225.4 |
| 7 | УКТМ-2, пр. Незалежності, б.2а | 0.016 | 0.8 | 0.723 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 139 | 513.8 | Г | 75.9 |
| 8 | УКТМ-3, ½ м-н, б.82а | 0.018 | 1 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 423 | 933 | Г | 150.3 |
| 9 | УКТМ-4, вул.. Ринкова, б.25Г | 0.015 | 1.2 | 0.461 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 1498 | 964.3 | Г | 155.8 |
| 10 | УКТМ-5, вул.. Харківська, б.11а | 0.014 | 0.8 | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 829 | 317 | Г | 48.4 |

| 11 | УКТМ-6, вул. Соборна, б.31а | 0.02 | 1 | 0.561 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 1525 | 944.6 | Г | 142.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | УКТМ-7, вул.. Кільцева, б.34Г | 0.012 | 1.6 | 0.629 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 2489 | 1069 | Г | 174.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23506.5 | 60804 |  | 9433.6 |

Реєстр котлів у місті Златопіль наведено в таблиці 8.

Таблиця 8 - Реєстр котлів

| № | Назва джерела | Станц. № котла | Марка | Потужність | Паливо | Рік введ в експлуат. | ККД по реж. карті | К-ть робочих годин за рік | Робочий / резервний | Характер навантаження (опал., ГВП, опал.+ГВП ) | Рекомендації, щодо подальшої експлуатації котлів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МВт |  |  | % |  |  |  |  |
| 1 | котельня №1 | 1 | ТОПАЗ-3500 | 3.5 | газ | 2008 | 91.84 | 154 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика |
| 2 |  | 2 | ТОПАЗ-3500 | 3.5 | газ | 2008 | 91.84 | 64 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика |
| 3 |  | 3 | ТОПАЗ-3500 | 3.5 | газ | 2008 | 92.19 | 3114 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика, потрібен капітальний ремонт |
| 4 | котельня №2 | 1 | ТОПАЗ-3500 | 3.5 | газ | 2008 | 92.39 | 718 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика |
| 5 |  | 2 | ТОПАЗ-3500 | 3.5 | газ | 2008 | 92.27 | 2483 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика |
| 6 |  | 3 | ТОПАЗ-3500 | 3.5 | газ | 2008 | 92.47 | 193 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика |
| 7 | котельня №3 | 1 | ТОПАЗ-3500 | 3.5 | газ | 2008 | 92.77 | 586 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика |

| 8 |  | 2 | ТОПАЗ-3500 | 3.5 | газ | 2008 | 92.92 | 2008 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | 3 | ТОПАЗ-3500 | 3.5 | газ | 2008 | 92.91 | 549 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика, потрібен капітальний ремонт |
| 10 |  | 4 | ТОПАЗ-3500 | 3.5 | газ | 2008 | 92.78 | 1429 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика |
| 11 |  | 5 | ТОПАЗ-3500 | 3.5 | газ | 2008 | 93.01 | 875 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика |
| 12 |  | 6 | ТОПАЗ-3500 | 3.5 | газ | 2008 | 92.37 | 241 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика |
| 13 | котельня №4 | 1 | ТОПАЗ-3500 | 3.5 | газ | 2008 | 90.46 | 2360 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика |
| 14 |  | 2 | ТОПАЗ-3500 | 3.5 | газ | 2008 | 92.3 | 623 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика |
| 15 |  | 3 | ТОПАЗ-3500 | 3.5 | газ | 2008 | 91.25 | 1954 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика |
| 16 |  | 4 | ТОПАЗ-3500 | 3.5 | газ | 2008 | 91.62 | 0 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика, потрібен капітальний ремонт |

| 17 |  | 5 | ТОПАЗ-3500 | 3.5 | газ | 2008 | 92.25 | 1050 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика, потрібен капітальний ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | котельня №5 | 1 | ТОПАЗ-3500 | 3.5 | газ | 2008 | 92.45 | 32 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика |
| 19 |  | 2 | ТОПАЗ-3500 | 3.5 | газ | 2008 | 92.81 | 2724 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика |
| 20 |  | 3 | ТОПАЗ-3500 | 3.5 | газ | 2008 | 92.05 | 613 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика |
| 21 | УКТМ-1 | 1 | ТОПАЗ-3500 | 3.5 | газ | 2008 | 91.54 | 0 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика |
| 22 |  | 2 | ТОПАЗ-3500 | 3.5 | газ | 2008 | 92.85 | 927 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика |
| 23 |  | 3 | ТОПАЗ-3500 | 3.5 | газ | 2008 | 92.11 | 2388 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика |
| 24 | УКТМ-2 | 1 | RIELLO RTQ-400 | 0.4 | газ | 2008 | 92.27 | 1100 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика |
| 25 |  | 2 | RIELLO RTQ-400 | 0.4 | газ | 2008 | 92.45 | 2250 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика |
| 26 | УКТМ-3 | 1 | ТОПАЗ-500 | 0.5 | газ | 2008 | 91.63 | 1010 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика |

| 27 |  | 2 | ТОПАЗ-500 | 0.5 | газ | 2008 | 91.32 | 1000 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | УКТМ-4 | 1 | ТОПАЗ-600 | 0.6 | газ | 2008 | 90.71 | 2300 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика |
| 29 |  | 2 | ТОПАЗ-600 | 0.6 | газ | 2008 | 90.11 | 1050 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика |
| 30 | УКТМ-5 | 1 | RIELLO RTQ-400 | 0.4 | газ | 2008 | 93.39 | 1950 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика |
| 31 |  | 2 | RIELLO RTQ-400 | 0.4 | газ | 2008 | 93.36 | 1400 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика |
| 32 | УКТМ-6 | 1 | ТОПАЗ-800 | 0.8 | газ | 2008 | 91.12 | 2300 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика |
| 33 |  | 2 | ТОПАЗ-800 | 0.8 | газ | 2008 | 90.65 | 1050 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика |
| 34 | УКТМ-7 | 1 | ТОПАЗ-500 | 0.5 | газ | 2008 | 90.72 | 1950 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика, потрібен капітальний ремонт |
| 35 |  | 2 | ТОПАЗ-500 | 0.5 | газ | 2008 | 89.94 | 1400 | Робочий | опал | необхідна наладка та діагностика |

З даної таблиці бачимо, що кожен котел потребує діагностики та деякі котли з котелень №1,3,4 та УКТМ-7 потребують капітального ремонту .

Облік теплової енергії на теплових джерелах наведено в таблиці 9.

Таблиця 9 - Облік теплової енергії на теплових джерелах

| Адреса | Прилади обліку теплової енергії |  | Прилади обліку теплової енергії на потреби ГВП |  | Прилади обліку води |  | Прилади обліку електричної енергії |  | Прилади обліку природного газу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка | Кількість | Марка | Кількість | Марка | Кількість | Марка | Кількість | Марка | Кількість |
| КП«Тепломережі» Котельня -1, 1/2м- н, б.21г | Взлет ГСР-У ТСРВ-023С 80/40/40/32 | 1 | 0 | 0 | СТВГ-1- 80 | 1 | ZMD410CT44.0007 S2 | 1 | TZFLUXIGG400 | 1 |
| КП«Тепломережі» Котельня -2, 3м-н, б.36а | Взлет ГСР-У ТСРВ-023С 80/40/40/32 | 1 | 0 | 0 | СТВГ-1- 80 | 1 | ZMD410CT44.0007 S2 | 1 | TZFLUXIGG400 | 1 |
| КП«Тепломережі» Котельня - 3, 3м-н, б.37 | Взлет ГСР-У ТСРВ-023С 80/40/40/32 | 1 | 0 | 0 | MZ-80 | 1 | ZMD410CT44.0007 S2 | 1 | TZFLUXIGG1000 | 1 |
| КП«Тепломережі» Котельня -4, 4м-н, б.31 | Взлет ГСР-У ТСРВ-023С 80/40/40/32 | 1 | 0 | 0 | MZ-100 | 1 | ZMD410CT44.0007 S2 | 1 | TZFLUXIGG650 | 1 |

| КП«Тепломережі» Котельня -5, 6м-н, б.27 | Взлет ГСР-У ТСРВ-023С 80/40/40/32 | 1 | 0 | 0 | СТВГ-1- 80 | 1 | ZMD410CT44.0007 S2 | 1 | TZFLUXIGG400 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КП «Тепломережі» УКТМ-1, ½ м-н, б.81 | Взлет ГСР-У ТСРВ-023С 80/40/40/32 | 1 | 0 | 0 | СВКМ10 | 1 | ZMD410CT44.0007 S2 | 1 | TZFLUXIGG400 | 1 |
| КП«Тепломережі» УКТМ-2, пр. Незалежності, 2а | «Взлет ТСР- У1» ТСРВ- 032С-50-2/2 | 1 | 0 | 0 | КВ-2,5 | 1 | СТ-ЭА08Д | 1 | GMS G40 | 1 |
| КП«Тепломережі» УКТМ-3, ½ м-н, б.82 | «Взлет ТСР- У1» ТСРВ- 032С-50-2/2 | 1 | 0 | 0 | КВ-2,5 | 1 | СТ-ЭА08Д | 1 | GMS G40 | 1 |
| КП«Тепломережі» УКТМ-4, вул. Ринкова, б.25г | «Взлет ТСР- У1» ТСРВ- 032С-50-2/2 | 1 | 0 | 0 | Е- ТQn2.5 | 1 | СТ-ЭА08Д | 1 | GMS G65 | 1 |
| КП«Тепломережі» УКТМ-5, вул. Харківська, б.11а | «Взлет ТСР- У1» ТСРВ- 032С-50-2/2 | 1 | 0 | 0 | Qn2.5 | 1 | СТ-ЭА08Д | 1 | GMS G25 | 1 |

| КП«Тепломережі» УКТМ-6, вул. Соборна, б.31а | «Взлет ТСР- У1» ТСРВ- 032С-50-2/2 | 1 | 0 | 0 | КВ-2,5 | 1 | ЦЭ6804-U/1 | 1 | GMS G65 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КП «Тепломережі» УКТМ-7, вул.. Кільцева, б.34г | «Взлет ТСР- У1» ТСРВ- 032С-50-2/2 | 1 | 0 | 0 | Е- ТQn2.5 | 1 | СТ-ЭА08Д | 1 | GMS G40 | 1 |

    - Теплові мережі

Теплові мережі міста Златопіль наведені в таблиці 10.

Таблиця 10 - Теплові мережі

| № з/п | Діаметр ділянки, мм | Довжина (двотр.) ділянки, мм | Підз./повітряна прокл. | Тип ізоляції | Фактична товщина ізоляції, мм | Стан ізоляції | Рік введення в експл. | Необхідність заміни | Температурний графік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельня №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 57 | 615 | 314/301 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1965 | так | 95/70 |
| 2 | 76 | 471 | 283/188 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1965 | так | 95/70 |
| 3 | 89 | 209 | 50/159 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1965 | так | 95/70 |
| 4 | 108 | 257 | 197/60 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1965 | так | 95/70 |
| 5 | 133 | 44 | 44/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1965 | так | 95/70 |
| 6 | 159 | 370 | 370/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1965 | так | 95/70 |
| 7 | 219 | 177 | 177/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1965 | так | 95/70 |
| котельня №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 57 | 644 | 614/30 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1970 | так | 95/70 |
| 2 | 76 | 643 | 545/98 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1970 | так | 95/70 |
| 3 | 89 | 409 | 239/170 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1970 | так | 95/70 |
| 4 | 108 | 129 | 129/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1970 | так | 95/70 |
| 5 | 133 | 83 | 83/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1970 | так | 95/70 |

| 6 | 159 | 274 | 274/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1970 | так | 95/70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 219 | 182 | 182/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1970 | так | 95/70 |
| котельня №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 57 | 528 | 352/176 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1973 | так | 95/70 |
| 2 | 76 | 744 | 645/99 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1973 | так | 95/70 |
| 3 | 89 | 1026 | 583/443 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1973 | так | 95/70 |
| 4 | 108 | 533 | 421/112 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1973 | так | 95/70 |
| 5 | 133 | 84 | 84/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1973 | так | 95/70 |
| 6 | 159 | 459 | 459/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1973 | так | 95/70 |
| 7 | 219 | 505 | 505/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1973 | так | 95/70 |
| 8 | 273 | 30 | 0/30 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1973 | так | 95/70 |
| котельня №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 57 | 929 | 929/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1978 | так | 95/70 |
| 2 | 76 | 481 | 481/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1978 | так | 95/70 |
| 3 | 89 | 541 | 466/75 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1978 | так | 95/70 |
| 4 | 108 | 399 | 399/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1978 | так | 95/70 |
| 5 | 133 | 388 | 388/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1978 | так | 95/70 |
| 6 | 159 | 430 | 430/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1978 | так | 95/70 |
| 7 | 219 | 217 | 217/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1978 | так | 95/70 |
| 8 | 273 | 20 | 20/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1978 | так | 95/70 |

| котельня №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 57 | 185 | 185/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1985 | так | 95/70 |
| 2 | 76 | 497 | 497/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1985 | так | 95/70 |
| 3 | 89 | 363 | 363/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1985 | так | 95/70 |
| 4 | 108 | 268 | 227/41 | мін. вата/ппу скрлупа | 50 | задовільний | 1985 | так | 95/70 |
| 5 | 133 | 146 | 146/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1985 | так | 95/70 |
| 6 | 159 | 182 | 182/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1985 | так | 95/70 |
| 7 | 219 | 197 | 197/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1985 | так | 95/70 |
| 8 | 273 | 172 | 172/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1985 | так | 95/70 |
| УКТМ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 57 | 120 | 30/90 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1968 | так | 95/70 |
| 2 | 89 | 685 | 645/40 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1968 | так | 95/70 |
| 3 | 108 | 471 | 417/54 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1968 | так | 95/70 |
| 4 | 133 | 335 | 335/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1968 | так | 95/70 |
| 5 | 159 | 452 | 392/60 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1968 | так | 95/70 |
| 6 | 219 | 164 | 164/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1968 | так | 95/70 |
| 7 | 273 | 331 | 316/15 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1968 | так | 95/70 |
| УКТМ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 133 | 139 | 129/10 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1990 | так | 95/70 |
| УКТМ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 57 | 65 | 65/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1970 | так | 95/70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 76 | 117 | 97/20 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1970 | так | 95/70 |
| 3 | 89 | 39 | 0/39 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1970 | так | 95/70 |
| 4 | 108 | 17 | 17/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1970 | так | 95/70 |
| 5 | 133 | 110 | 65/45 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1970 | так | 95/70 |
| 6 | 159 | 75 | 75/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1970 | так | 95/70 |
| УКТМ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 57 | 306 | 154/152 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1965 | так | 95/70 |
| 2 | 76 | 31 | 31/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1965 | так | 95/70 |
| 3 | 89 | 160 | 49/111 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1965 | так | 95/70 |
| 4 | 108 | 440 | 105/335 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1965 | так | 95/70 |
| 5 | 159 | 561 | 504/57 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1965 | так | 95/70 |
| УКТМ-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 57 | 480 | 133/347 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1965 | так | 95/70 |
| 2 | 76 | 102 | 32/70 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1965 | так | 95/70 |
| 3 | 89 | 132 | 122/10 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1965 | так | 95/70 |
| 4 | 159 | 115 | 115/0 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1965 | так | 95/70 |
| УКТМ-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 57 | 623 | 16/607 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1965 | так | 95/70 |
| 2 | 76 | 138 | 0/138 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1965 | так | 95/70 |

| 3 | 89 | 283 | 6/277 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1965 | так | 95/70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 108 | 610 | 135/475 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1965 | так | 95/70 |
| 5 | 133 | 165 | 111/54 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1965 | так | 95/70 |
| 6 | 159 | 146 | 138/8 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1965 | так | 95/70 |
| УКТМ-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 57 | 1579 | 192/1387 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1965 | так | 95/70 |
| 2 | 76 | 681 | 122/559 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1965 | так | 95/70 |
| 3 | 89 | 77 | 0/77 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1965 | так | 95/70 |
| 4 | 108 | 210 | 0/210 | мін. вата/ппу скорлупа | 50 | задовільний | 1965 | так | 95/70 |

Таблиця 11 - Звіт про постачання теплової енергії юридичними особами, які мають котельні і теплові мережі за 2023 рік

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кількість котелень на кінець року | одиниць | 12 |
|  | в тому числі: |  |  |
| 1.1. | потужністю до 3 Гкал/год | одиниць | 6 |
| 1.2. | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | одиниць | 6 |
| 1.3. | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | одиниць | 0 |
| 1.4. | потужністю від 100 і більше | одиниць | 0 |
|  | що працюють на: |  | 0 |
| 1.5.1. | твердому паливі | одиниць | 0 |
| 1.5.2. | рідкому паливі | одиниць | 0 |
| 1.5.3. | газоподібному паливі | одиниць | 12 |
| 2. | Сумарна потужність котелень на кінець року | Гкал/год | 74.8 |
|  | в тому числі: |  |  |
| 2.1. | потужністю до 3 Гкал/год | Гкал/год | 5.5 |
| 2.2. | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | Гкал/год | 69.3 |
| 2.3. | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | Гкал/год | 0 |
| 2.4. | потужністю від 100 і більше | Гкал/год | 0 |
|  | що працюють на: |  | 0 |
| 2.5.1. | твердому паливі | Гкал/год | 0 |
| 2.5.2. | рідкому паливі | Гкал/год | 0 |
| 2.5.3. | газоподібному паливі | Гкал/год | 74.8 |
| 2.а. | Приєднане теплове навантаження | Гкал/год | 40.592 |
| 3. | Кількість установлених котлів (енергоустановок) на кінець року | одиниць | 35 |
| 3.1. | з них терміном експлуатації більше 20 років | одиниць | 0 |

| 3.а. | із загальної кількості котли, що працюють на газі | одиниць | 35 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.б. | із загальної кількості котли, що працюють на вугіллі | одиниць | 0 |
| 3.в. | із загальної кількості котли, що працюють на альтернативному паливі | одиниць | 0 |
| 4. | Протяжність теплових та парових мереж у двотрубному обчисленні, у тому числі | км | 23.5 |
| 4.1. | ветхі | км | 17.2 |
| 4.2. | аварійні | км |  |
| 5. | Вироблено теплової енергії, всього за рік | Гкал | 58230.2 |
|  | в тому числі котельними: |  |  |
| 5.1. | потужністю до 3 Гкал/год | Гкал | 3936.4 |
| 5.2. | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | Гкал | 54293.8 |
| 5.3. | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | Гкал | 0 |
| 5.4. | потужністю від 100 і більше | Гкал | 0 |
|  | що працюють на: | Гкал | 0 |
| 5.5.1. | твердому паливі | Гкал | 0 |
| 5.5.2. | рідкому паливі | Гкал | 0 |
| 5.5.3. | газоподібному паливі | Гкал | 58230.2 |
| 6. | Одержано теплової енергії зі сторони | Гкал | 0 |
| 7. | Витрачено теплової енергії на власні потреби котельних | Гкал | 160.8 |
| 8. | Відпущено теплової енергії всього: | Гкал | 48983.3 |
|  | в тому числі: |  |  |
| 8.1. | населенню(безпосередньо або через ЖЕК | Гкал | 43172.9 |
| 8.2. | на комунально-побутові потреби | Гкал | 5810.4 |
| 8.3. | на виробничі потреби підприємств | Гкал | 0 |
| 10. | Відпущено іншому підприємству (перепродавцю) | Гкал | 0 |

| 11. | Втрати теплової енергії за рік (рядок 5 - 7 + 6 - 8 - 10) | Гкал | 9086.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1. | Відсоток втрат теплової енергії | % | 15.6 |
| 12. | Витрати умовного палива на виробництво теплової енергії: |  |  |
| 12.1. | за нормою | тонн у.п. | 9140.1 |
| 12.2. | фактично | тонн у.п. | 9266.9 |
| 13. | Питомі витрати умовного палива на виробництво 1 Гкал теплоенергії (рядок 12.2 * 1000/рядок 5-7 | кг умов.палива /Гкал | 159.6 |

З інформацією про кількість аварій у місті Златопіль, а також про витрати на їх ліквідацію можна ознайомитися в таблиці 12.

Таблиця 12 - Пошкодження теплових мереж та вартість їх ліквідації

| 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-ть аварій | Витрати на ліквідацію, грн. | К-ть аварій | Витрати на ліквідацію, грн. | К-ть аварій | Витрати на ліквідацію, грн. | К-ть аварій | Витрати на ліквідацію, грн. | К-ть аварій | Витрати на ліквідацію, грн. | К-ть аварій | Витрати на ліквідацію, грн. |
| 3 | 18438 | 3 | 18169 | 2 | 13329 | 5 | 21444 | 2 | 14592 | 3 | 17191 |

Витрати на ліквідацію, грн.

Витрати на ліквідацію, грн.

Витрати на ліквідацію, грн.

Витрати на ліквідацію, грн.

Витрати на ліквідацію, грн.

Витрати на ліквідацію, грн.

0

5000

10000

15000

20000

25000

2021

2022

2023

З таблиці 12 видно, що найбільша кількість аварій відбулася у 2021 році, найменша ж кількість у 2020 та 2022 роках.

2018

2019

2020

Рисунок 3 - Витрати на ліквідацію аварій за 2018-2023 рр.

    - Споживачі

Дані про розподіл споживачів теплової енергії за 2015-2018 роки по місту Златопіль наведені в таблиці 13.

Таблиця 13 - Розподіл споживання теплової енергії за категоріями споживачів за 2015-2018 роки

| № | Найменування | Роки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Заклади бюджетної сфери | 9288.4 | 9758.4 | 8301.2 | 8732.4 |
| 2 | Третинний сектор (сфера обслуговування) | 1223 | 1361.5 | 1071.8 | 1245.5 |
| 3 | Населення | 57520.1 | 59843.9 | 52673.1 | 60537.5 |
| Всього |  | 68031.5 | 70963.8 | 62046.1 | 70515.4 |

Дані по тепловим навантаженням по категоріям споживачів на 2022 та 2023 роки по місту Златопіль наведені в таблицях 14 та 15 відповідно.

Таблиця 14 - Дані по тепловим навантаженням по категоріям споживачів на 2022 р. по ОТГ

| Дані по тепловим навантаженням по категоріям споживачів на 2022 р. по ОТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип споживачів | Кількість споживачі в по договору, шт | Кількіст ь сучасних ІТП, шт | Опалювал ьна площа, м2 | Опалюваль ний об'єм, м3 | К-ть споживачів з сучасними лічильника ми тепла, шт | К-ть споживачів з сучасними лічильника ми ГВП, шт | Підключене (розрахункове) теплове навантаження, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Гкал/год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на опалення | на вентиляцію/конди ц/обігрів | на гаряче водопостачан ня | загальне навантажен ня |
| Населення (будинків/квартир) | 178/12388 |  | 575006.78 |  | 143 | 0 | 33.325 | 0 | 0 | 33.325 |
| Бюджет (договір) | 28 | 0 | 73212 |  | 27 | 0 | 6.37273 | 0 | 0 | 6.37273 |

| Промислові підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інші (договір) | 141 | 0 | 15047.42 |  | 27 | 0 | 0.77021 | 0 | 0 | 0.77021 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 15 - Дані по тепловим навантаженням по категоріям споживачів на 2023 р. по МТГ

| Дані по тепловим навантаженням по категоріям споживачів на 2023 р. по МТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип споживачів | Кількість споживач ів по договору, шт | Кількість сучасних ІТП, шт | Опалюва льна площа, м2 | Опалювальн ий об'єм, м3 | К-ть споживачів з сучасними лічильника ми тепла, шт | К-ть споживачів з сучасними лічильника ми ГВП, шт | Підключене (розрахункове) теплове навантаження, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Гкал/год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на опалення | на вентиляцію/конди ц/обігрів | на гаряче водопостачан ня | загальне навантаженн я |
| Населення (будинків/кварти р) | 177/1237 9 |  | 574598.27 |  | 144 | 0 | 33.30207 | 0 | 0 | 33.30207 |
| Бюджет (договір) | 28 |  | 72367.73 |  | 27 | 0 | 6.34123 | 0 | 0 | 6.34123 |
| Промислові підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші (договір) | 147 | 0 | 15264.54 |  | 26 | 0 | 0.78073 | 0 | 0 | 0.78073 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблиці 16 представимо ціни на теплову енергію для населення, бюджетних установ та інших категорій споживачів м. Златопіль за 2019-2023 рр.

Таблиця 16 - Ціна на відпущену теплову енергію для населення, бюджетних установ та інших споживачів Златопільської МТГ за 2019- 2023 рік

| Ціна на відпущену теплову енергію, грн/Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Група споживачів |  |  |  |  |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| населення | 1 373,25 | 1 160,75 | 1 756,61 | 1 866,62 | 1 910,99 |
| бюджетні установи | 1 373,25 | 1 160,75 | 3 056,35 | 2 084,53 | 3 101,67 |
| інші споживачі | 1 373,25 | 1 160,75 | 4,253,72 | 5 964,89 | 3 101,67 |

2.1.	Аналіз показників поточного стану системи теплопостачання

2.2.1. Енергетична ефективність, якість погодного регулювання, температура теплоносія

Для того, щоб зберегти цю динаміку у найближчому майбутньому, першочергово слід звернути увагу на термомодернізацію існуючих будівель.

Дуже довгий час енергозбереженням у нас в країні займались лише на джерелах теплопостачання (котельнях, ТЕЦ), або, у кращому випадку, охоплювались ще й теплові мережі. Такий підхід надзвичайно неправильний, так як у споживачів – в будівлях, надлишково втрачається (не корисно використовується!) близько 30-40% теплової енергії. І тільки зменшивши до мінімального рівня ці втрати, слід і потрібно займатись енергоефективною модернізацією мереж та джерел теплової енергії. У випадку, коли в першу чергу модернізують джерело теплової енергії, вкладають туди досить значні кошти, а потім займаються споживачами і зменшують загальну потребу у тепловій енергії, потужність нового, вже модернізованого джерела стає непотрібною і попередні роботи з енергоефективності по ньому теж втрачають свою актуальність. Тому починати енергоефективні проекти треба із споживачів, далі розглядати систему розподілу (теплові мережі) і вже наостанок займатись джерелом генерації енергії.

За умови комплексної термомодернізації будівель можна зекономити 50-60% теплової енергії. Встановлення вікон з енергоефективним склопакетом знижує втрати тепла через вікна на 70%, зменшує теплоспоживання будівлі майже на 20%. Утеплення вхідних під’їзних дверей та встановлення пластикових вікон у під’їздах блокує доступ холодного повітря та знижує втрати тепла будівлями ще на 5-8%. Облаштування індивідуального теплового пункту із системою терморегуляції знижує витрати на 10-15%. Зовнішня теплоізоляція стін зменшує теплоспоживання на 25-30%. Заміна звичайних ламп розжарювання на енергоефективні світильники у місцях загального користування Зниження витрат електроенергії на освітлення під’їздів на 90%.

Міська влада зобов’язана взяти на себе головну роль у реалізації заходів з підвищення енергоефективності.

В таблиці 17 наведем загальну характеристику джерел теплової енергії.

47

Таблиця 17 - Загальна характеристика джерел теплової енергії

| № з/п | Адреса джерела | Температурний графік | Наявність лічильників тепла на ТД | Наявність перемичок з іншими ТД (вказати з яким ,чи працює) | Кількість підключених будівель | Кількість лічильників тепла у будівлях, шт | Опалювальна площа, м. кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельня -1, 1/2м-н, б.21г | 95/70 | є | відсутні | 24 | 26 | 75013.48 |
| 2 | Котельня -2, 3м-н, б.36А | 95/70 | є | відсутні | 20 | 22 | 77176.56 |
| 3 | Котельня - 3, 3м-н, б.37 | 95/70 | є | відсутні | 31 | 44 | 149338.5 |
| 4 | Котельня -4, 4м-н, б.31 | 95/70 | є | відсутні | 29 | 34 | 155039.77 |
| 5 | Котельня -5, 6м-н, б.27 | 95/70 | є | відсутні | 21 | 19 | 87935.51 |
| 6 | УКТМ-1, ½ м-н, б.81 | 95/70 | є | відсутні | 34 | 42 | 78905.16 |
| 7 | УКТМ-2, пр. Незалежності, б.2а | 95/70 | є | відсутні | 1 | 1 | 7886 |
| 8 | УКТМ-3, ½ м-н, б.82а | 95/70 | є | відсутні | 5 | 1 | 12818.15 |
| 9 | УКТМ-4, вул.. Ринкова, б.25Г | 95/70 | є | відсутні | 9 | 3 | 5742.01 |
| 10 | УКТМ-5, вул.. Харківська, б.11а | 95/70 | є | відсутні | 22 | 4 | 2226.8 |
| 11 | УКТМ-6, вул. Соборна, б.31а | 95/70 | є | відсутні | 11 | 3 | 6203.33 |
| 12 | УКТМ-7, вул.. Кільцева, б.34Г | 95/70 | є | відсутні | 35 | 1 | 3945.27 |

Таблиця 18 - Температурний графік роботи джерела та теплових мереж в опалювальному сезоні 2023-2024 рр.

| Температура зовнішнього повітря | Температура у подавальному трубопроводі ℃ | Температура у зворотньому трубопроводі ℃ |
| --- | --- | --- |
| -23 | 95 | 70 |
| -22 | 93 | 69 |
| -21 | 92 | 68 |
| -20 | 90 | 67 |
| -19 | 89 | 66 |
| -18 | 87 | 65 |
| -17 | 86 | 65 |
| -16 | 84 | 64 |
| -15 | 83 | 63 |
| -14 | 81 | 62 |
| -13 | 80 | 61 |
| -12 | 78 | 60 |
| -11 | 76 | 59 |
| -10 | 75 | 58 |
| -9 | 73 | 57 |
| -8 | 72 | 56 |
| -7 | 70 | 55 |
| -6 | 68 | 54 |
| -5 | 67 | 53 |
| -4 | 65 | 51 |
| -3 | 63 | 50 |
| -2 | 61 | 49 |
| -1 | 60 | 48 |
| 0 | 58 | 47 |
| 1 | 56 | 46 |
| 2 | 54 | 45 |
| 3 | 53 | 43 |
| 4 | 51 | 42 |
| 5 | 49 | 41 |
| 6 | 47 | 40 |
| 7 | 45 | 38 |
| 8 | 43 | 37 |

  - Оцінка перспективи розвитку СЦТ

Сценарій передбачатиме модернізацію системи централізованого теплопостачання в існуючих межах. В короткостроковій перспективі за умови дотаційної вартості природного газу та електроенергії для населення це

рішення виглядає як найпростіше, але в довгостроковій перспективі це збільшує залежність від імпортованого природного газу та обмежує застосування альтернативних джерел енергії.

Розвиток зазначеного сценарію передбачатиме впровадження наступних заходів в системі теплопостачання:

- Оснащення споживачів, приєднаних до системи централізованого теплопостачання системами погодного регулювання (ІТП). В першу чергу на будинках, що підключені до джерел генерації без автоматизованого погодного регулювання.

- Впровадження систем частотного приводу на котельнях та автоматики, що забезпечувала б ефективну роботу джерел тепла за умови кількісно-якісного керування.

- Поступову заміну аварійних ділянок мереж теплопостачання для зниження тепловтрат під час транспортування теплоносія.

- Впровадження комплексної системи диспетчеризації, що поєднувала б як споживачів теплової енергії (прилади обліку енергії на опалення) так і джерела генерації та забезпечила б можливість ефективно керувати всіма процесами в системі.

- Аналіз транспортного сектору

  - Технічні показники

Транспортне обслуговування населення громади здійснювалось на 3-х автобусних маршрутах загального користування: № 2Т «Кільцевий», № 1Т «Сиваш-Кільцевий», № 4Т «Первомайський-Промзона», які здійснюються в режимі маршрутного таксі.

  - Операційні показники

Територія міста становить 30,8 км2. Протяжність мережі автомобільних доріг загального користування в м. Златопіль – 53,631 км. Площа пішохідних тротуарів складає 66,822 тис.м2. Понад 80% доріг міста побудовані 35 років тому. За цей час зросли осьові навантаження автотранспортних засобів, різко збільшилася інтенсивність руху, знос проїжджої частини доріг збільшився у 8-9 разів. Тонкошарові дорожні покриття не витримують навантажень автомобілів великої вантажопідйомності. З причини недостатнього фінансування не витримуються міжремонтні терміни. За останні роки фінансування з бюджетів всіх рівнів становить від 2,8 до 10% від щорічної потреби на ремонт доріг, згідно існуючих нормативів, без урахування коштів на засоби регулювання дорожнього руху.

- Вуличне освітлення

  - Загальна характеристика

КП «Жилсервіс» обслуговує мережі вуличного освітлення Златопільської міської територіальної громади. Протяжність ліній – 58,11км;

Загальна кількість світильників зовнішнього освітлення - 1508 шт., а саме: м. Златопіль -1009 шт., с. Ржавчик – 228 шт., с. Грушине – 56 шт., с. Калинівка – 37 шт., с. Високий – 42 шт., с.Кашпурівка – 48 шт., с. Маслівка – 51 шт., с. Караченцево – 37 шт..

Освітленням вулиць громади керують 45 шаф керування, а саме: м. Златопіль – 24 шт., с.Ржавчик – 7 шт., села Грушинського старостату – 14 шт.

В шафах керування встановленні автоматичні вимикачі для захисту мереж вуличного освітлення та програмовані тижневі таймери часу, як дозволяють керувати вмиканням та вимиканням освітлення в ранкові та вечірні години окремо.

  - Аналіз поточного стану системи вуличного освітлення

Загалом на території міста Златопіль знаходиться 55,854 км доріг, з них 22,8 км (40,82%) – освітлені дороги. Загальна кількість світлоточок становить 725 шт. За 2018 рік на освітлення

було спожито 183 МВт·год.

  - Оцінка перспективи розвитку

Перспектива розвитку - встановлення енергозберігаючих світильників на неосвітлених та малоосвітлених вулицях громади з впровадженням системи автоматичного регулювання освітленням для ефективного керування системою освітлення, а саме: 4 мікрорайон до будинків 8,13,14; 6 мікрорайон до будинку 24; вул. Квітнева; вул. Юності; вул. Хліборобська, вул. Перший будівельники; вул. Слобожанська; масив Генеральської балки.

- Поводження з твердими побутовими відходами

  - Загальні характеристики сектору поводження з ТПВ

Орієнтовний склад побутових відходів на полігоні  Златопільської МТГ наведено в таблиці 20.

Таблиця 20 - Орієнтовний склад побутових відходів

| Компоненти | Загальна |
| --- | --- |
| Папір, картон і т.п | 5.8 |
| Харчові і рослинні відходи | 24 |
| Чорні метали | 0.8 |
| Кольорові метали (алюміній) | 0.4 |
| Текстиль | 2 |
| Скло | 20.2 |
| Пластмаса (високої щільності) | 5.1 |
| Холодильні камери | 0 |
| Шкіра, гума | 1.5 |
| Дерево | 2.2 |
| Камені, кераміка | 7.4 |
| Кістки | 0.2 |
| Інше (включаючи відсів -15 мм) | 30.4 |
| РАЗОМ: | 100 |

Дерево

Камені, кераміка Кістки

Інше (включаючи відсів -15 мм)

1,5 0

5,1

2,2

7,4	0,4

2

20,2

Шкіра, гума

0,2

0,8

Харчові і рослинні відходи

Чорні метали

Кольорові метали (алюміній) Текстиль

Скло

Пластмаса (високої щільності) Холодильні камери

24

30,4

5,8

Папір, картон і т.п

Рисунок 4 - Склад побутових відходів

Найбільше сортуються інші типи відходів, найменше – кістки та кольорові метали.

  - Аналіз системи сортування сміття у споживачів та полігонів

На сьогоднішній день ТПВ є суміш, яка має різноманітний склад. Детальний аналіз показує, що вона складається з: харчових відходів, паперу, картону, деревини, металобрухту чорних і кольорових металів, кісток, шкіри, гуми, текстилю, скла, полімерних матеріалів. Кількість ТПВ залежить від: пори року, побутових та харчових потреб людини, розвитку економіки товарів народного вжитку, тари та інших чинників. Так, восени кількість твердих побутових відходів зростає за рахунок опалого листя з дерев та відходів фруктів та овочів.

Зростанню кількості ТПВ в місті сприяє суттєве зростання об’ємів використання товарів одноразового використання і товарів народного споживання з короткочасним терміном служби, які купуються, споживаються та викидаються не дивлячись на їх залишкову вартість. Сприяє росту потоку сміття і тара, яка до того ж видозмінює його. Так за останні 5-10 років в твердих побутових відходах сміттєзвалищ міста зменшилась кількість скла та жерстяних банок, в той же час значно зросла кількість пластику та інших полімерних матеріалів. І має місце тенденція до постійного зростання, що заставляє владу громади постійно шукати оптимальні шляхи утилізації відходів своїх громадян.

Чинниками, які сприятимуть росту об’ємів ТПВ на житлових та промислових об’єктах (що потім потрапляють на територію полігону)  в наступні десятиліття є:

- Проведення внутрішніх ремонтів приміщень в будівлях, а отже зростання об’ємів ТПВ у вигляді полімерних матеріалів, паперу, хімікатів різного складу, тощо.

- Продовжується ріст та розширюється номенклатура застосування мобільних засобів комунікацій та побутової електроніки, яка вимагає використання літій-іонних, полімерних та інших типів акумуляторів та батарей. Централізованої системи збору та утилізації спрацьованих вказаних елементів на території муніципалітету по суті ще немає, тому ці ТПР, що містять важкі метали та їх солі, попадають в сміття і є дуже небезпечними для навколишнього середовища.

- Тенденція зростання приватного автомобільного парку на території громади, особливо колишніх у використанні автомобілів через низьку купівельну спроможність  населення, що в значній мірі породжуватиме ріст об’ємів таких ТПВ як: металобрухт чорних і кольорових металів, штучної шкіри, гуми, текстилю, скла, полімерних матеріалів.

- Низька активність громадськості, направленої на дотримання чистоти в громаді, зниження рівня засміченості, усвідомлення проблем навколишнього природного середовища.

Аналіз вказаних вище тенденцій спонукає координацію та активізацію дій органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, а також населення для забезпечення реалізації у громаді єдиної політики у сфері поводження з твердими побутовими відходами та санітарної очистки міста, які направлені на якісне покращення умов проживання у місті та сталий, на засадах системності, розвиток даних галузей комунального господарства. Наразі рішенням сесії  №1078-55/8 від 3 червня 2024 року затверджена «Програма управління відходами Первомайської міської територіальної громади на 2024 – 2028  роки» з метою поліпшення стану справ у сфері управління побутовими відходами, розвитку системи санітарного очищення Первомайської міської територіальної громади, покращення та належної організації системи збирання, сортування, вивезення, повторного використання та перероблення побутових відходів громади, зниження шкідливого впливу місць захоронення твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище.

Для покращення в майбутньому ситуації з накопиченням неконтрольованого стихійного накопичення ТПВ на території полігону, а також врегулювання його кількості на полігоні необхідно запланувати ряд заходів на майбутнє.

- Населення та будівлі

  - Аналіз динаміки населення

Населення м. Златопіль – 28,327 тис. осіб, що становить 1,1% від загальної чисельності Харківської області. Чоловіки – 46,5%, жінки – 53,5%. Щільність населення – 963 чол. на 1 км2. Останнім часом в місті спостерігається скорочення постійного населення. Основною причиною скорочення кількості населення слід зазначити, в першу чергу, природне скорочення населення.

Динаміка населення у м. Златопіль наведена у таблиці 21, а також у вигляді діаграми на рисунку 5.

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

1926	1939	1959	1970	1979	1989	1992	2001	2014	2020

Роки

Кількість осіб

Таблиця 21 - Динаміка населення у м. Златопіль

| Роки | 1926 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 1992 | 2001 | 2014 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-ть | 25600 | 35300 | 34700 | 40100 | 43300 | 47700 | 49100 | 31600 | 29500 | 28100 |

Рисунок 5 - Динаміка населення м. Златопіль

46,5

53,5

чоловіки	жінки

Рисунок 6 - Відсоток чоловіків та жінок у м. Златопіль

  - Аналіз домогосподарств

В таблиці 22 наведено статистику житлового фонду м. Златопіль.

Таблиця 22 – Структура житлового фонду

| Тип власності | Кількість будинків (од.) | Площа (тис. м2) |
| --- | --- | --- |
| Комунальна власність | 197 | 608,94 |
| Кооперативні ЖБК | 5 | 26,574 |
| Всього | 202 | 635,514 |

  - Аналіз бюджетних будівель

В таблиці 23 представлено загальний склад бюджетних установи міста Златопіль.

Таблиця 23 – Структура фонду бюджетних будівель

| Тип закладу | Площа, м2 | Кількість учнів/ пе- рсоналу | Система опа- лення | Вид па- лива | Водопо- стачання | Вид водо- поста- чання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАКЛАДИ ОСВІТИ |  |  |  |  |  |  |
| Ліцеї |  |  |  |  |  |  |
| Комунальний заклад «Златопільський ліцей №2 Златопільської міської ради Харківської області» | 4025 | 580/56 | централізоване | газ | так | водогін |
| Комунальний заклад «Златопільський ліцей №3 «Успіх» Златопільської міської ради Харківської області» | 4039 | 318/47 | централізоване | газ | так | водогін |
| Комунальний заклад «Златопільський ліцей №5 Златопільської міської ради Харківської області» | 5894 | 611/61 | централізоване | газ | так | водогін |
| Комунальний заклад «Златопільський ліцей №6 Златопільської міської ради Харківської області» | 5894 | 595/58 | централізоване | газ | так | водогін |
| Комунальний заклад «Златопільський ліцей №7 Златопільської міської ради Харківської області» | 5232,9 | 426/49 | централізоване | газ | так | водогін |
| Дитячі садки |  |  |  |  |  |  |
| Златопільський дошкільний навчальний заклад (ясла- садок) № 4 «Дюймовочка» Златопільської міської ради Харківської області | 320 | 35/12 | централізоване | газ | так | водогін |
| Златопільський дошкільний навчальний заклад (ясла- садок) №5 «Малятко» комбінованого типу | 1729 | 240/52 | централізоване | газ | так | водогін |

| Златопільської міської ради Харківської області |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Златопільський дошкільний навчальний заклад (ясла- садок) №10 «Ромашка» типу Златопільської міської ради Харківської області | 1905 | 235/52 | централізоване | газ | так | водогін |
| Златопільський дошкільний заклад «ясла садок» №14 «Барвінок» комбінованого типу Златопільської міської ради Харківської області | 2181 | 185/45 | централізоване | газ | так | водогін |
| Златопільський дошкільний навчальний заклад (ясла- садок) № 16 «Усмішка» | 2500 | 260/58 | централізоване | газ | так | водогін |
| Златопільський дошкільний навчальний заклад (ясла- садок) № 17 «Казка» Златопільської міської ради Харківської області | 2468 | 165/43 | централізоване | газ | так | водогін |
| Заклади позашкільної освіти |  |  |  |  |  |  |
| Златопільський будинок дитячої та юнацької творчості (ПБДЮТ) | Знаходиться в Ліцеї № 6 | 1247/24 | централізоване | газ | так | водогін |
| Златопільська дитячо- юнацька спортивна школа (ДЮСШ): ФОК «Ангар» | 1240,4 | 554/26 | централізоване | газ | так | водогін |
| Спеціалізований спортивний зал для занять художньою гімнастикою | Знаходиться в приміщенні Громадського центру, 212 | 30/3 | централізоване | газ | так | водогін |
| Міжшкільний навчально- виробничий комбінат (МНВК) | Знаходиться в Ліцеї №3 «Успіх» | 50/14 | централізоване | газ | так | водогін |
| ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я |  |  |  |  |  |  |
| КНП Златопільська центральна районна лікарня. Головний хірургічний корпус | 7343 | 528(загальна кількість персоналу на лікарню) | Автономна твердо- паливна коте- льня | пелети, дрова | так | водогін |
| КНП Златопільська центральна районна лікарня. Головний терапевтичний корпус | 3608 |  | Автономна твердо- паливна коте- льня | пелети, дрова | так | водогін |
| КНП Златопільська центральна районна лікарня. Господарський корпус | 1321 |  | Автономна твердо- паливна коте- льня | пелети, дрова | так | водогін |
| КНП Златопільська центральна районна лікарня. Інфекція | 464 |  | Автономна твердо- паливна коте- льня | пелети, дрова | так | водогін |
| КНП Златопільська центральна районна лікарня. Морг | 223 |  | Автономна твердо- паливна коте- льня | пелети, дрова | так | водогін |
| ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ |  |  |  |  |  |  |
| КЗ ПК «Хімік» | 6532,8 | 90 | централізоване | газ | так | водогін |
| КПСМНЗ «Златопільська дитяча школа мистецтв» | 1703,2 (знаходиться в ЗОШ №7) | 30 | централізоване | газ | так | водогін |

| Златопільська централізована бібліотека | 492,00 | 8 | централізоване | газ | так | водогін |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сиваський клуб | 270, | 2 | Опалення відсутнє | газ | так | Колодязь |
| Златопільський краєзнавчий музей | 720 | 9 | централізоване | газ | так | водогін |
| ЗАКЛАДИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ |  |  |  |  |  |  |
| ФОК | 1269,85/1240,4 | 10 |  |  |  |  |
| АДМІНІСТРАТИВНІ БУДІВЛІ ТА ІНШІ ЗАКЛАДИ НЕ ВКАЗАНІ У ПОПЕРЕДНІХ РОЗДІЛАХ |  |  |  |  |  |  |
| Управління соціального захисту населення | 763,2 | 45 | централізоване | газ | так | водогін |
| Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 1322 | 68 | централізоване | газ | так | водогін |
| Відділ освіти виконавчого комітету Златопільської міської ради | 939 | 43 | централізоване | газ | так | водогін |
| Виконавчий комітет Златопільської міської ради | 2796,8 | 78 | централізоване | газ | так | водогін |

  - Перспективи нового будівництва

Наразі нові будівництва в Златопільській МТГ не плануються.

- Аналіз показників газорозподільчої системи

  - Загальна характеристика

Рівень газифікації міста Златопіль на базі використання природного газу характеризується достатньо розвинутою системою розподільчих газопроводів середнього та низького тиску. Джерело газопостачання міста – Златопільська ГРС Шебелинкагаздобич.

  - Аналіз споживання

В таблиці 24 представимо ціни на природний газ для населення, бюджетних установ та інших категорій споживачів м. Златопіль за 2019-2023 рр.

Таблиця 24 - Ціна на газ для населення, бюджетних установ та інших споживачів Златопільської ОТГ за 2019-2023 рік

| Ціна на газ, грн/м𝟑 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Група споживачів |  |  |  |  |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| населення | 6,97 | 4,05 | 6,18 | 6,18 | 6,18 |
| бюджетні установи | 6,97 | 4,05 | 13,66 | 13,66 | 13,66 |
| інші споживачі | 6,97 | 4,05 | 20,64 | 31,94 | 13,66 |

Зростання споживання газу відбулося за рахунок теплопостачальних підприємств, котрі споживають понад 70% всього природнього газу. Скорочення газу муніципальним сектором у 2016 році пов’язане із переведенням опалення центральної лікарні на опалення від твердопаливної котельні.

Таблиця 25 - Споживання газу споживачами всіх категорій міста за 2015-2017 р.

|  | Напрями постачання природного газу, | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис. м3 | тис. м3 | тис. м3 |
| 1 | Бюджетний сектор, в т.ч. | 184,840 | 46,030 | 48,650 |
| 1.1 | Державний бюджет | 23,050 | 34,470 | 36,180 |
| 1.2 | Обласний бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Місцевий бюджет | 161,790 | 11,560 | 12,470 |
| 2 | Населення, всього | 4307,971 | 4057,258 | 4745,977 |
| 3 | Промислові підприємства | 1432,900 | 1492,100 | 1672,890 |
| 4 | Інші ( непромислові: склади, магазини, офіси та с/г споживачі) | 64,640 | 129,430 | 67,240 |
| 5 | Теплопостачальні підприємства всього, в т.ч: в разі наявного централізованого теплопостачання | 10077,630 | 10397,770 | 9156,270 |
| Загалом м. Златопіль |  | 16252,821 | 16168,618 | 15739,677 |

Теплопостачальні підприємства всього, в т.ч: в разі наявного централізованого теплопостачання

67,240

Інші ( непромислові: склади, магазини, офіси та с/г споживачі)

1672,890

Промислові підприємства

9156,270

Населення, всього

Місцевий бюджет

4745,977

Обласний бюджет

Державний бюджет

12,470

0,000

Бюджетний сектор, в т.ч.

36,180

48,650

Рисунок 7 - Споживання газу споживачами всіх категорій міста за 2017 рік

Бачимо, що найбільше газу споживають теплопостачальні підприємства, найменше – місцеві бюджетні установи.

- Аналіз показників системи розподілу електроенергії

  - Загальна характеристика

Електропостачання міста здійснюється від місцевої підстанції ПС 110/10 кВ «міська підстанція «Городская"110/10» з живлячими лініями ПР 110кВ, збудованої у 2010 році, що дало можливість переходу до більш надійного електропостачання міста.

Основні класи напруги:

- вища напруга 330 кВ;

- середня напруга 110 кВ;

- нижча напруга 10 кВ.

Транзит електричної енергії від Центральної та Дніпровської ЕС на ПС Північної ЕС (Харківська, Сумська та Полтавська області) здійснюється через ВРП-330 кВ підстанції Златопільський. ВРП-110 кВ ПС є центром електричних навантажень для ПС 110 кВ Златопільського, Сахновщанського та Кегичівського районів. Також здійснюється подача електроенергії на ПС 110 кВ Південної залізничної дороги. Підстанція має резервні комірки, які можуть бути використані під будову нових приєднань як 330 кВ так і 110 кВ.

Структура споживання електроенергії серед основних категорій споживачів є стабільна проте у 2017 році спостерігається незначний спад споживання населенням.

  - Аналіз споживання

В таблиці 26 представимо ціни на електричну енергію для населення м. Златопіль за 2020- 2024 рік.

Таблиця 26 - Ціна на електроенергію для населення м. Златопіль за 2020-2024 рік

| Ціна на електроенергію, грн/кВт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Група споживачів |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| населення | 0,9 | 1,68 | 1,44 | 1,44 | 2,64 |

Споживання електроенергії споживачами всіх категорій міста за 2015-2018 рік приведено у таблиці 27.

Таблиця 27 - Споживання електроенергії споживачами всіх категорій міста за 2015- 2018 роки

| № | Найменування | Роки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Заклади бюджетної сфери | 2713 | 2359 | 2731 | 2589 |
| 2 | Третинний сектор (сфера обслуговування) | 8135 | 10149 | 6379 | 6390 |
| 3 | Населення | 22827 | 24027 | 22431 | 22344 |
| 4 | Комунальні підприємства, в т. ч.: | 7567 | 7559 | 7531 | 7498 |
| 4.1 | Вуличне освітлення | 238 | 211 | 175 | 183 |
| 4.2 | Водопостачальна організація | 3354 | 3337 | 3414 | 3446 |
| 4.3 | Теплопостачальні підприємства | 1702 | 1706 | 1586 | 1489 |
| 4.4 | Житлово-комунальне підприємство | 2273 | 2305 | 2356 | 2380 |
| Всього |  | 48809 | 51653 | 46603 | 46319 |

Житлово-комунальне підприємство

22344

Вуличне освітлення Водопостачальна організація

Теплопостачальні підприємства

7498

Третинний сектор (сфера обслуговування)

Населення

Комунальні підприємства, в т. ч.:

6390

3446

183

Заклади бюджетної сфери

2380	2589

1489

Рисунок 8 - Споживання електроенергії споживачами всіх категорій міста за 2018 рік

З діаграми бачимо, що найбільше електричної енергії споживає населення, найменше – вуличне освітлення.

- Аналіз показників системи водопостачання

  - Загальна характеристика

Водопостачання м. Златопіль здійснюється з підземних вод Сиваського водозабору. Система водопостачання складається з 6 свердловин, 3 з яких експлуатуються, 2-х резервуарів по 6000 м3 кожен, насосної станції ІІ підйому, хлораторної установки. Стічні води самопливними колекторами загальною довжиною 114 км, двома насосними станціями, по напірним трубопроводам протяжністю 9,4 км, подаються на очисні споруди потужністю 20,5 тис. м3/добу, де проходять механічну, повну біологічну очистку на аеротенках, знезаражуються, потім подаються на очисні споруди де після додаткової підготовки вдруге використовуються для технологічних потреб а також частково скидаються до водойми. Системою водовідведення охоплено близько 80% населення. Загальна довжина водопровідних та каналізаційних мереж складає 103,5 та 107 км відповідно, в тому числі ветхих та аварійних 75,5 та 41,4 км.

На даний момент оснащено 1 багатоквартирний житловий будинок зі 195-и вузлом комерційного обліку холодного водопостачання (0,5 %). Прилади обліку не закуповуються.

Оптимізована схема водопостачання м. Златопіль затверджена рішенням 70 сесії Златопільської міської ради 6 скликання від 09 квітня 2015 року № 1180-70/6.

  - Аналіз споживання

В таблиці 28 представимо ціни на водопостачання для населення, бюджетних установ та інших категорій споживачів м. Златопіль за 2019-2023 рр.

Таблиця 28 - Ціна на технічну воду для населення, бюджетних установ та інших споживачів Златопільської МТГ за 2019-2023 рік

| Ціна на технічну воду, грн/м𝟑 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Група споживачів |  |  |  |  |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| населення | 16,7 | 16,7 | 18,74 | 18,74 | 18,74 |
| бюджетні установи | 16,7 | 16,7 | 18,74 | 18,74 | 18,74 |
| інші споживачі | 16,7 | 16,7 | 18,74 | 18,74 | 18,74 |

Таблиця 28 містить дані про обсяги споживання води та її розподіл за різними категоріями споживачів. Таблиця 29 натомість показує обсяги водовідведення та їх розподіл за тими ж категоріями.

Таблиця 29 - Споживання води споживачами всіх категорій міста за 2015-2018 роки

| № | Найменування | Роки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Заклади бюджетної сфери | 40,413 | 36,744 | 37,004 | 37,341 |
| 2 | Третинний сектор (сфера обслуговування) | 16,582 | 18,044 | 17,73 | 17,766 |
| 3 | Населення | 461,706 | 529,66 | 576,934 | 581,046 |
| 4 | Комунальні підприємства | 9,117 | 6,821 | 8,586 | 7,897 |
| Всього |  | 527,818 | 591,269 | 640,254 | 644,05 |

7,897

17,766

37,341

Заклади бюджетної сфери

Третинний сектор (сфера обслуговування)

Населення

581,046

Комунальні підприємства

Рисунок 9 - Споживання води споживачами всіх категорій міста за 2018 рік

Таблиця 30 - Водовідведення з розподілом за категоріями споживачів міста за 2015-2018рр

| № | Найменування | Роки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Заклади бюджетної сфери | 38,331 | 34,491 | 34,95 | 35,232 |
| 2 | Третинний сектор (сфера обслуговування) | 31,351 | 36,842 | 37,834 | 37,632 |
| 3 | Населення | 410,986 | 480,443 | 523,386 | 530,426 |
| 4 | Комунальні підприємства | 2,183 | 2,78 | 2,656 | 2,576 |
| Всього |  | 482,851 | 554,556 | 598,826 | 605,866 |

2018

2017

2016

2015

400 000

300 000

200 000

100 000

0

482 851

500 000

554 556

600 000

605 866

598 826

700 000

Рисунок 10 - Водовідведення з розподілом за категоріями споживачів міста за 2015-2018 роки

Найбільше води споживає населення на власні потреби, найменше – комунальні підприємства.

ВИСНОВКИ

Чисельність населення м. Златопіль – 28,327 тис. осіб, що становить 1,1% від загальної чисельності Харківської області. Чоловіки – 46,5%, жінки – 53,5%. Щільність населення – 963 чол. на 1 км2. Останнім часом в місті спостерігається постійне скорочення населення. Основною причиною скорочення кількості населення слід зазначити, в першу чергу, природне скорочення населення. В структурі виробництва найбільша частка належить продукції харчової промисловості. У соціально-економічному розвитку громади важливу роль відіграє малий та середній бізнес.

Будівлі. Житловий фонд міста Златопіль налічує 202 будинки загальною площею 635,514 тис.м2. Для забезпечення життєдіяльності населення в Златопільської МТГ діють адміністративні, культурні, освітні спортивні та медичні заклади. Станом на 2024 рік в громаді окремих будівель налічується 30. Найбільша кількість будівель в секторі припадає на освітні (13 будівель), заклади культури (6 будівлі) та медичні заклади (4 будівлі).

Система централізованого теплопостачання нараховує 12 котелень встановленою потужністю 85,3 МВт (73,3 Гкал/год). Протяжність теплових мереж – 23 506,5 км.

Запас встановленої потужності майже всіх котелень в 2 рази перевищує розрахункове приєднане теплове навантаження, що означає з однієї сторони недовикористання потужностей теплогенеруючого обладнання, а з іншої – наявність значного запасу потужності теплових джерел та можливість оптимізації структури схеми теплопостачання та інтеграції теплових мереж. Всі котли потребують діагностики, а деякі котли з котелень №1,3,4 та УКТМ-7 потребують капітального ремонту.

Найбільшими споживачами теплової енергії в громаді є населення – приблизно 75 % від загального споживання.

За  відсутності  сучасного  управління  системою  енергетичного  менеджменту  на

муніципальному рівні відсутній дієвий контроль за споживанням енергетичних ресурсів на міському рівні. В першу чергу це відноситься до управління бюджетними установами.

Щорічно в теплових мережах трапляється декілька  аварій, що говорить про необхідність заміни більшої частини трубопроводів.

Громадський транспорт. В місті діє три автобусних маршрути загального користування, які здійснює ТОВ «Авто-ОВІ»: №1Т «Сиваш – Кільцевий»; №2Т «Кільцевий»;      №4Т «Златопільський – Промзона».

Вуличне освітлення. Протяжність ліній мережі вуличного освітлення Златопільської міської територіальної громади складає 53,631 км. Загальна кількість світильників зовнішнього освітлення - 1508 шт. Освітленням вулиць громади керують 45 шаф керування. Загалом на території міста Златопіль знаходиться 53,631 км доріг, з них 22,8 км (42,5%) – освітлені дороги.

Поводження з твердими побутовими відходами. На сьогоднішній день ТПВ є суміш, яка має різноманітний склад. Детальний аналіз показує, що вона складається з: харчових відходів, паперу, картону, деревини, металобрухту чорних і кольорових металів, кісток, шкіри, гуми, текстилю, скла, полімерних матеріалів. Найменше сортуються кістки та кольорові метали, найбільше - інші типи відходів.

Газорозподільча система. Рівень газифікації міста Златопіль на базі використання природного газу характеризується достатньо розвинутою системою розподільчих газопроводів середнього та низького тиску. Джерело газопостачання міста – Первомайська ГРС Шебелинкагаздобич.

Система розподілу електроенергії. Електропостачання міста здійснюється від місцевої підстанції ПС 110/10 кВ «міська підстанція 110/10» з живлячими лініями ПР 110кВ, збудованої у 2010 році, що дало можливість переходу до більш надійного електропостачання громади. Основні класи напруги: вища напруга 330 кВ; середня напруга 110 кВ; нижча напруга 10 кВ. Транзит електричної енергії від Центральної та Дніпровської ЕС на ПС Північної ЕС (Харківська, Сумська та Полтавська області) здійснюється через ВРП-330 кВ підстанції. Також здійснюється подача електроенергії на ПС 110 кВ Південної залізничної дороги.

Водопостачання та водовідведення. Водопостачання м. Златопіль здійснюється з підземних вод Сиваського водозабору. Система водопостачання складається з 6 свердловин, 3 з яких експлуатуються, 2-х резервуарів по 6000 м3 кожен, насосної станції ІІ підйому, хлораторної установки. Стічні води самопливними колекторами загальною довжиною 114 км, двома

насосними станціями, по напірним трубопроводам протяжністю 9,4 км, подаються на очисні споруди потужністю 20,5 тис. м3/добу, де проходять механічну, повну біологічну очистку на аеротенках, знезаражуються, потім подаються на очисні споруди де після додаткової підготовки вдруге використовуються для технологічних потреб а також частково скидаються до водойми. Системою водовідведення охоплено близько 80% населення. Загальна довжина водопровідних та каналізаційних мереж складає 103,5 та 107 км відповідно, в тому числі ветхих та аварійних 75,5 та 41,4 км.

Система управління будівлями (СУБ) здійснює контроль і спостереження за механічними та електричними системами будівлі, забезпечує їх функціонування за заздалегідь визначеними графіками, забезпечує зняття показань дистанційного лічильника, аналіз та звіт про дані лічильників та датчиків будівлі (лічильників електроенергії, води, тепла та/або газу, датчиків температури тощо).

Пропонується, щоб СУБ регулювала роботу таких систем в будівлі:

- система теплопостачання;

- система вентиляції;

- система охолодження;

- система освітлення.

Також вкрай необхідним є автоматизований енергомоніторинг в бюджетних установах для забезпечення якісного та оперативного контролю рівня енергоефективності будівель та верифікації отриманої економії в результаті впровадження ЕЕЗ.

Моніторинг споживання енергії - це систематичні процедури для щотижневої реєстрації та контролю споживання енергії та експлуатаційних умов у будівлях. Порівнюючи щодня виміряне споживання з розрахунковим показником, працівники, що відповідають за експлуатацію та обслуговування, матимуть можливість забезпечити оптимальну роботу технічних установок будівлі.

Основним інструментом в системі моніторингу споживання енергії є діаграма енергія температура (Е-Т). Кожна будівля має свою унікальну діаграму E-T, яку можна створити за допомогою енергетичних розрахунків. Діаграма E-T показує, яке повинно бути тижневе споживання енергії (цільове значення) при різних зовнішніх температурах. Якщо тижневе споживання перевищує цільовий показник більше ніж на 10%, слід вжити заходів для виявлення причини та внесення корегувань.

Єдиною  основою  для  правильного  обліку  енергії  є  встановлення  належного

вимірювального обладнання, тому пропонується організувати зчитування даних з наступного вимірювального обладнання:

- лічильник тепла для системи опалення;

- лічильник тепла для ГВП;

- лічильник(и) електроенергії;

- лічильники холодної води.

Також рекомендовано організувати моніторинг даних мікроклімату:

- внутрішні температури типових приміщень;

- вологість типових приміщень;

- рівень CO2 типових приміщень;

- зовнішню температуру.

Впровадження системи енергомоніторингу дасть змогу верифікувати рівень досягнутої економії від інших енергозберігаючих заходів. Рекомендовано додаткове проведення тренінгів та навчання. Під час впровадження рекомендовано керуватися вимогами стандартів: ДСТУ ISO 50006, ДСТУ ISO 50015. Цей стандарт є одним із групи стандартів, розроблених ISO/TC 242 та ISO/TC 257 з енергетичного менеджменту та з оцінки обсягів енергозбереження, пов’язаних із місцевостями й проектами. Діяльність як ISO/TC 242, так і ISO/TC 257 стосується питань енергетичного менеджменту та енергозбереження в організації.